EXERCÍCIO DE PEA-2402 : INSTALAÇÕES ELÉTRICAS I

Aquiles – 28/4/2008

# TARIFAS

Para a curva de demanda diária dada a seguir de um consumidor em 13,8 kV, determinar:

a) qual a tarifa mais adequada nestas condições;

b) proponha um rearranjo na curva de demanda que permita alcançar um custo menor que o obtido no item anterior;

c) para uma potência reativa fixa de 80 kVAr no período úmido e 60 kVAr no seco, qual seria a multa devido ao fator de potência para o item a)?

O período de pico está entre 17 e 20 h. Os meses do período úmido vão de novembro a abril. Considerar a seguinte quantidade de dias para cada mês : janeiro-31, fevereiro-28, março – 31, abril-30, maio 31, junho-30, julho-31, agosto-31, setembro-30, outubro-31novembro-30, dezembro-31.

## Tarifa Convencional

Demanda = 5,69 R$/kW e Consumo = 83,35 R$/MWh

## Tarifa Verde

Demanda = 5,01 R$/kW

Consumo na ponta período seco = 446,49 R$/MWh

# Consumo na ponta período úmido = 439,16 R$/MWh

Consumo fora de ponta período seco = 46,91 R$/MWh

Consumo fora de ponta período úmido = 41,46 R$/MWh

### Tarifa Azul

Demanda ponta = 15,05 R$/kW e Demanda fora de ponta = 5,01 R$/kW

Consumo na ponta período seco = 98,68 R$/MWh

Consumo na ponta período úmido = 91,32 R$/MWh

Consumo fora de ponta período seco = 46,91 R$/MWh

Consumo fora de ponta período úmido = 41,46 R$/MWh

| Horário(h) | Demanda – úmido (kW) | Demanda – seco(kW) |
| --- | --- | --- |
| 0-6 | 80 | 60 |
| 6-12 | 120 | 100 |
| 12-14 | 100 | 80 |
| 14-18 | 140 | 120 |
| 18-21 | 170 | 150 |
| 21-24 | 80 | 60 |