9o EXERCÍCIO DE PEA-2402 : INSTALAÇÕES ELÉTRICAS I

Aquiles – 2006

Nome____________________________________ No  USP ____________

Determine os curtos-circuitos trifásicos em todas as barras da rede industrial pelo Método MVA.

Ver artigo :

“Short Circuit ABC – Learn It in na Hour, Use It Anywhere, Memorize No Formula” Moon H. Yuen – IEEE Transsactions on Industry Applications, Vol. IA-10, No. 2, March/April, 1974, p 261-72.

300 MVA

13,8 kV

20 MVA

x”d = 0.1

X= 0.019 

X= 0.019 

X= 0.019 

20 MVA, 13,8 / 4,16 kV x = 0.1

2 MVA

x”d = 0.2

20 MVA, 13,8 / 4,16 kV  x = 0.1

1 MVA

x”d = 0.2

6 MVA

x”d = 0.25

All motors 50 – 200 HP , 480 V

1 MVA

x”d = 0.25

1 MVA, 4,16 kV/480 V x = 0,067

Obs: Para converter D/Y usar a seguinte equação:

Y1 = S/D1, Y2= S/D2 e Y3 = S/D3

Onde : S = D1xD2+D2xD3+ D3xD1

1                3    2

2           3         1