# GRAU DE PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Proteção contra contato direto , entrada de corpos estranhos e penetração de líquidos

IP XY

X – penetração de corpos estranhos (sólidos)  : de 0 até 6

Y – penetração de liquídos : de 0 até 8

# CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

AC –1  até AC-4 : CORRENTE ATERNADA

DC-1 até DC-5 : CORRENTE CONTÍNUA

# CONJUNTO DE MANOBRAS DE MT/BT

- AO AR LIVRE/ABRIGADOS

- ALVENARIA/ METÁLICOS

# CLASSIFICAÇÃO PARA INVÓLUCROS METÁLICOS

## CONJUNTOS DE MANOBRA

- Cubículo METAL CLAD : 2,3 a 34,5 kV

Compartimentos separados com divisões metálicas aterradas e com válvula de alívio de pressão

- Cubículo METAL ENCLOSED

divisões de material isolante

- quadros de distribuição para alimetar CCM’S de BT – em saídas de SE unitárias

SWITCHBOARDS

quadros elétricos de  BT

# INSTALAÇÕES

- NORMAIS

- ESTANQUES

Úmidos, molhados ou expostos às intempéries

- AMBIENTES COM PERIGO DE EXPLOSÃO OU INCÊNDIO

CLASSE 0 : perigo de explosão( materiais explosivos)

CLASSE  1 : explosão ou de incêndio  - vapores /gases explosivos/inflamáveis – acetileno, benzeno, alcoois, butano e metano

CLASSE 2 : explosão ou de incêndio – pós inflamáveis – podem explodir : alumínio, fósforo, nafta, resinas fenólicas, amido , madeira

CLASSE 3 : incêndio substâncias sólidas ou líquidas – madeiras de mesas, papelão, manufaturas inflamáveis

# BARRAMENTOS

### FORÇA EM BARRAMENTOS

F = BI2L sen( teta)     B =(0 I1)/2  R

Portanto :

F =(0 I1I2L sen( teta) ) /2  R

B  - campo magnético criado pelo  outro barramento

I1 e I2 – correntes que passam nos barramentos

L – comprimento do barramento

Teta – angulo enter B e I

R – distância entre as barras

0  - permeabilidade do ar

Os barramentos podem estar :

- apoiados

- engastados

A tensão mecânica  é o parâmetro que define se o barramento vai suportar os esforços :  ( N/cm2)

Pela Siemens :

F = 0,2 I2 L/d

Onde :

I – kA

L e d – cm

F – N

Esforços nos condutores principais:

 2 F L/12 W = 1,7 10-3 I2 L2 /( a W)

onde :

W – momento de Inércia linear( cm 3)

kgf/cm2

##### Categorias de Utilização

#### Corrente Alternada

| Contator de Potência | AC-1 | Cargas resistivas ou fracamente indutivas: fornos de resistência |
| --- | --- | --- |
|  | AC-2 | Partida de motores com rotor bobinado (de anéis) com interrupção na partida e na corrente nominal |
|  | AC-3 | Partida de motores com rotor em curto-circuito(gaiola) e com interrupção na corrente nominal |
|  | AC-4 | Partida de motores com reversão e serviço intermitente |
| Contator Auxiliar | AC-11 AC-15 | Manobra de circuitos auxiliares |

IEC 947-4

Capacidades de ligação em base às categorias de utilização

| Categoria de utilização | Capacidade de ligação |
| --- | --- |
|  | Ip/Ie | Un/Ue | Cos fi |
| AC-1 | 1,5 | 1,05 | 0,8 |
| AC-2 | 4,0 | 1,05 | 0,65 |
| AC-3 | 8,0 | 1,05 | 0,35 |
| AC-4 | 10,0 | 1,05 | 0,35 |

#### Corrente Contínua

| Contator de Potência | DC-1 | Cargas resistivas ou fracamente indutivas: fornos de resistência |
| --- | --- | --- |
|  | DC-2 | Partida de motores de derivação com interrupção de corrente nominal |
|  | DC-3 | Partida de motores de derivação com reversão e serviço intermitente |
|  | DC-4 | Partida de motores em série com interrupção de corrente nominal |
|  | DC-5 | Partida de motores em série com reversão e serviço intermitente |
| Contator Auxiliar | DC-11 DC-15 | Manobra de circuitos auxiliares |

PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO – SIEMENS

#### Sistemas isolados a ar e Sistemas isolados a SF6

#### Sistemas isolados a Ar

Sistemas isolados a SF6

Painéis isolados a gás (GIS)

É cada dia mais elevado o nível de exigência a que está sujeita uma instalação de média tensão. Com a valorização do metro quadrado e dos serviços nos grandes centros urbanos, a necessidade de compactação, isenção de manutenção, segurança total (até contra explosões) e a confiabilidade fazem dos sistemas isolados a gás SF6 Siemens a opção técnica mais avançada.

À sua disposição para as mais diversas aplicações, estão os painéis:

| Linha | Tensão | Uso | Equip. Manobra | Expansível |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Simosec | 7,2 – 24 kV | Interno | Secc./Disj. vácuo | Sim |
| 8DH | 7,2 – 24 kV | Interno | Secc./Disj. vácuo | Sim |
| 8DJ | 7,2 - 24kV | Interno | Seccionadora | Não |
| 8DA | 24 - 36kV | Interno | Secc./Disj. vácuo | Sim |

# Text boxes

F

d

I1

b

I2

F

a