LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE POTÊNCIA

EXPERIÊNCIA: CURTO-CIRCUITO  -  2014

RELATÓRIO

Alunos:   1) ........................................................................................................

2) ........................................................................................................

Professor:...................................................................…Data:..................……..

1. OBJETIVOS  DA EXPERIÊNCIA

- Aplicação de programas de curto-circuito;

- Familiarização com o uso de programas de curto-circuito;

- Familiarização com resultados de simulações de curto-circuito;

- Noções dos modelos utilizados pelos programas.

Comentários: Os sistemas de transmissão interligados ou as redes de distribuição têm milhares de nós, necessitando de programas de computador de grande porte para possibilitar a simulação  do desempenho operacional ou de eventos que podem ocorrer como os curtos circuitos.

Os três estudos clássicos necessários para o dimensionamento dos sistemas interligados são os estudos de curto-circuito, fluxo de potência e de estabilidade.

As simulações de curto circuito são uma das mais relevantes e freqüentes em estudos de planejamento da expansão e principalmente dos estudos operacionais.

2.	APLICAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CURTO-CIRCUITO - COMENTÁRIOS GERAIS

Introdução

Os resultados dos programas de curto circuito são utilizados para:

a)	especificação de equipamentos – chaves, disjuntores, pára-raios, através da verificação dos maiores níveis de correntes de curto circuito ou de sobretensões;

b)	ajuste e coordenação da proteção;

c)	análise (expedita) de desempenho de redes (exemplo: sobretensões em manobras de linhas ou bancos de capacitores).

Exemplo

Na energização de bancos de capacitores ou de uma linha de transmissão em vazio, os níveis de tensões podem ser estimados por um modelo simples do tipo:

E0+ = E0 / (1 – Q / Scc):	tensão no ponto de conexão logo  após o fechamento da chave (pu);

E0 :	tensão do barramento antes da conexão da LT ou banco de capacitores (pu);

Q :	potência reativa, na tensão nominal do sistema (da LT ou banco de capacitores) (MVAr);

Scc :	potência de curto-circuito trifásico no ponto de instalação do banco (MVA).

Considerando Scc = 500 MVA e um banco de capacitores de 40 MVA, a tensão final estimada no ponto de conexão é de:

E0+ = 1/ (1- 40/500) *  E0    = 1,087 pu.

Se o nível de curto circuito fosse a metade apareceriam sobretensões maiores:

E0+ = 1/ (1- 40/250) *  E0    = 1,190 pu.

Níveis de curto circuito:

- Vantagens e desvantagens de níveis de curto circuito muito elevados: sistema “forte”

- Onde são encontrados níveis de curto circuito muito elevados ou muito baixos?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.	CARACTERÍSTICAS E PARTICULARIDADES DOS PROGRAMAS DE CURTO-CIRCUITO

- Métodos de Solução (componentes sequenciais ou de fase; métodos mistos)

## Método das componentes simétricas

## Quando a modelagem for aplicável (não há impedâncias mútuas entre as sequências): caso de redes com linhas de transmissão com impedâncias equilibradas (linhas transpostas).

## O método das componentes simétricas apresenta condições de contorno apenas para defeitos singelos.

## Modelagem trifásica (componentes de fases e neutro)

## Aplicável para o caso geral (programa ATP).

## Modelagem mista

- Etapas dos programas de Curto circuito

## Leitura de impedâncias (pu ou ohm)

## Cálculo dos valores pu

## Montagem da Matriz Ynodal

- Montagem parcial ou total da matriz Znodal (cálculo coluna a coluna)

- Cálculo da corrente de curto circuito através das condições de  contorno (modelagem por componentes simétricas)

- Cálculos das contribuições de correntes e cálculo das tensões durante o defeito

- Superposição com as condições de pré-falta

- Comentários sobre os dados

## Dados de Barras

Identificação da barra, coordenadas geográficas, tensão nominal, cargas, elementos shunt (capacitores e reatores)

## Dados de ligações (sequências positiva e zero)

## -	dados dos parâmetros elétricos as linhas de transmissão (comprimento, r1, x1, c1, r0, x0, c0);

-	ligações e taps dos transformadores. Parâmetros elétricos (rt, xt) normalmente são fornecidos na base da potência nominal do transformador);

-	dados de geradores: potência nominal e reatâncias (xd”, xd’ e xd).

## Condição pré falta – considerar ou não

Considerar, se causar impacto.

- Impedâncias Mútuas

As impedâncias mútuas de seqüência zero podem ser significativas para circuitos paralelos próximos.

- Representações de elementos “shunt” (reatores, capacitores e capacitâncias das LTs)

Só devem ser representados quando se for fazer a superposição com as condições em regime.

- Resistências das linhas

Muitos estudos de curto circuito em redes de transmissão não representam as resistências das linhas de transmissão. Veja por que:

Linhas de 500 kV ( x/r .> 10 (4 condutores por fase)

Linhas de 230 kV  ( x/r da ordem de 5 (1 condutor por fase)

Linhas de 138 kV  ( x/r da ordem de  2 a 3 (1 condutor por fase)

Linhas de 13,8 kV  ( x/r da ordem de 2 a 1/4

- Estudos de Curto Circuito

- Barras em Curto Circuito

Função do estudo.

- Resistências de Defeito

Ajuste da proteção para curto circuito com menores correntes de curto circuito. Pode impactar muito a atuação da proteção.

Defeitos de alta impedância são mais difíceis de serem detectados.

- Cálculo das Contribuições

Importante para a analisar a seletividade da proteção: trata-se dos fluxos de corrente no momento do curto circuito.

- Tipos de Defeitos

Aqueles que dão correntes de curto circuito máxima e mínima e fatores de sobretensão máximos.

- Variáveis de interesse / tipo de defeito

-	Defeitos trifásicos e dupla – fase: apenas as correntes de defeito são importantes (as tensões resultam inferiores às nominais);

-	Defeitos fase–terra e dupla fase a terra – correntes e fatores de sobretensão.

O que é fator de sobretensão (FS)?

Fator de sobretensão é o máximo valor de tensão, em pu, nas fases sãs, durante um curto circuito.

Exemplo: para curto circuito fase terra o fator de sobretensão aumenta conforme o sistema for menos aterrado.

- Nível (potência) de curto-circuito

- Níveis de curto-circuito em função do tempo e modelagem de geradores e motores de indução

-	Valor da corrente de curto no instante inicial do defeito;

-	Curto no instante da abertura;

-	Curto a regime.

4. CASO REDE DE TRANSMISSÃO – 500 kV

4.1 Dados

a)	gerador ( 4 unidades de 250  MVA  – 13,8 kV ; xd”d = 0,2 pu ; xo =0,2 pu ; impedância de aterramento xg = 0 (rigidamente aterrado);

b)	transformador 13,8/500 kV ( 4 unidades de 250 MVA ; xt  = 0,1 pu ;

xo =0,1 pu , ligação Delta / Yaterrado;

c)	linha de transmissão  ( comprimento 400 km

r1 = 0,025 ohm/km ; x1 = 0,31 ohm/km ; c1  = 13,0 nF/km ;

r0 = 0,300 ohm/km ; x0 = 1,30 ohm/km ; c0  = 7,0 nF/km.

4.2 Análises Preliminares

### Analisar a topologia do Caso 1;

- Fazer os diagramas de sequências para curto fase-terra e trifásico  desprezando-se as resistências das linhas de transmissão;

- Fazer cálculo manual desta condição de curto circuito (sem resistências) e comparar com os resultados do programa;

- Analisar e comentar resultados do caso teste, analisando comparativamente os seguintes itens:

  - Tipo de Curto-circuito: discutir qual o mais severo.

  - Local de curto: Curto-circuito próximo ao gerador e curto no meio da LT ou no fim de linha;

  - Influência das resistências das linhas de transmissão;

  - Influência  das ligações do transformador;

  - Influência do número de unidades geradoras.

Tabela 1 -  Caso 1

Rede sem resistências, sem capacitâncias e sem impedância de aterramento dos geradores

| Barra em curto–circuito | Tipo de Defeito | Trifásico | Dupla fase | Fase-terra | Dupla fase-terra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Icc (kA) |  |  |  | B: |
|  |  |  |  |  | C: |
|  | FS (pu) | - | - | B: |  |
|  |  |  |  | C: |  |
| 2 | Icc (kA) |  |  |  | B: |
|  |  |  |  |  | C: |
|  | FS (pu) | - | - | B: |  |
|  |  |  |  | C: |  |
| 3 | Icc (kA) |  |  |  | B: |
|  |  |  |  |  | C: |
|  | FS (pu) | - | - | B: |  |
|  |  |  |  | C: |  |
| 4 | Icc (kA) |  |  |  | B: |
|  |  |  |  |  | C: |
|  | FS (pu) | - | - | B: |  |
|  |  |  |  | C: |  |

Análise de resultados

- Tipo e defeito que ocasiona a maior ou menor corrente, separadamente para a barra 1, 2, 3 ou  4;

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Tipo de defeito que ocasiona a maior sobretensão, separadamente para a barra 1 ou 2 ou 3 ou 4.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Cálculo das potências de curto–circuito trifásico e fase-terra (pontos 3 e 4)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Decaimento dos níveis de curto circuito para defeitos (trifásico e fase-terra para defeitos se afastando dos geradores)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tabela 2 - Caso 2

Idêntico ao Caso 1, acrescentando somente a resistência às linhas de transmissão

| Barra em curto | Tipo de Defeito | Trifásico | Fase-terra |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Icc (kA) |  |  |
|  | FS (pu) | - | B: |
|  |  |  | C: |
| 4 | Icc(kA) |  |  |
|  | FS (pu) | - | B: |
|  |  |  | C: |

Comentar a influência das resistências das linhas de transmissão para defeito nas barras 3 e 4 (defeito trifásico e fase-terra).

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tabela 3 -  Caso 3

Gerador com aterramento resistivo igual a 2  (a partir do Caso 2)

| Barra em curto | Tipo de Defeito | Trifásico | Fase-terra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Icc (kA) |  |  |
|  | FS (pu) | - | B: |
|  |  |  | C: |
| 2 | Icc (kA) |  |  |
|  | FS (pu) | - | B: |
|  |  |  | C: |

Comentar a influência de aterrar o gerador.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

#### Tabela 4 -  Caso 4

#### Influência da ligação do transformador no defeito fase-terra (a partir do Caso 2)

Primeiramente analisar os defeitos trifásicos e ver que estes não se alteram com a ligação do transformador e comentar o porquê. Verificar então os resultados do defeito fase-terra.

Defeito fase-terra

| Barra em curto | Tipo de ligação do trafo | Delta- Yaterrado | Delta-Delta | Yaterrado-Delta | Yaterrado-Yaterrado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Icc (kA) |  |  |  |  |
|  | FS (pu) | B: | B: | B: | B: |
|  |  | C: | C: | C: | C: |
| 4 | Icc (kA) |  |  |  |  |
|  | FS (pu) | B: | B: | B: | B: |
|  |  | C: | C: | C: | C: |

Comentários

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

#### Tabela 5 - Caso 5

#### Influência de aumentar em 50% o número de unidades geradoras (a partir do Caso 2)

| Barra em curto | Tipo de Defeito | Trifásico | Fase-terra |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Icc (kA) |  |  |
|  | FS | - | B: |
|  |  |  | C: |
| 3 | Icc (kA) |  |  |
|  | FS | - | B: |
|  |  |  | C: |
| 4 | Icc (kA) |  |  |
|  | FS | - | B: |
|  |  |  | C: |

Comentário: variação porcentual dos níveis de curto-circuito entre o Caso 2 e o Caso 5.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

#### Tabela 6

#### Avaliação das correntes assimétricas (a partir do Caso 2)

#### ( Fator = Icc_ass / Icc_sim )

| Barra em curto | Grandeza | Valor |
| --- | --- | --- |
| 4 | Imped. de entrada - seq. zero (Z0 [) |  |
|  | Imped. de entrada - seq. direta (Z1 [) |  |
|  | Relação (2X1 + X0) / (2R1 + R0) |  |
|  | Relação X1 / R1 |  |
|  | Fator de assimetria - defeito FT (Tab. 7) |  |
|  | Fator de assimetria - defeito 3F (Tab. 7) |  |
|  | Icc_ass - defeito FT (kA) |  |
|  | Icc_ass - defeito 3F (kA) |  |

Tabela 7 - Valores para o fator de assimetria

| X/R ≤ | Fator | X/R ≤ | Fator | X/R ≤ | Fator | X/R ≤ | Fator | X/R ≤ | Fator | X/R ≤ | Fator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | 1,000 | 1,25 | 1,029 | 2,30 | 1,085 | 4,10 | 1,212 | 6,80 | 1,360 | 15,00 | 1,550 |
| 0,30 | 1,004 | 1,30 | 1,030 | 2,40 | 1,090 | 4,20 | 1,220 | 7,00 | 1,362 | 16,00 | 1,560 |
| 0,40 | 1,005 | 1,35 | 1,033 | 2,50 | 1,104 | 4,30 | 1,225 | 7,25 | 1,372 | 17,00 | 1,570 |
| 0,50 | 1,006 | 1,40 | 1,035 | 2,60 | 1,110 | 4,40 | 1,230 | 7,50 | 1,385 | 18,00 | 1,580 |
| 0,55 | 1,007 | 1,45 | 1,037 | 2,70 | 1,115 | 4,50 | 1,235 | 7,75 | 1,391 | 19,00 | 1,590 |
| 0,60 | 1,008 | 1,50 | 1,040 | 2,80 | 1,123 | 4,60 | 1,249 | 8,00 | 1,405 | 20,00 | 1,600 |
| 0,65 | 1,009 | 1,55 | 1,043 | 2,90 | 1,130 | 4,70 | 1,255 | 8,25 | 1,410 | 22,50 | 1,610 |
| 0,70 | 1,010 | 1,60 | 1,045 | 3,00 | 1,140 | 4,80 | 1,260 | 8,50 | 1,420 | 25,00 | 1,615 |
| 0,75 | 1,011 | 1,65 | 1,047 | 3,10 | 1,142 | 4,90 | 1,264 | 8,75 | 1,425 | 27,75 | 1,625 |
| 0,80 | 1,012 | 1,70 | 1,050 | 3,20 | 1,150 | 5,00 | 1,270 | 9,00 | 1,435 | 30,00 | 1,630 |
| 0,85 | 1,013 | 1,75 | 1,055 | 3,30 | 1,155 | 5,20 | 1,275 | 9,25 | 1,440 | 35,00 | 1,636 |
| 0,90 | 1,015 | 1,80 | 1,060 | 3,40 | 1,162 | 5,40 | 1,290 | 9,50 | 1,450 | 40,00 | 1,648 |
| 0,95 | 1,018 | 1,85 | 1,063 | 3,50 | 1,170 | 5,60 | 1,303 | 9,75 | 1,455 | 45,00 | 1,653 |
| 1,00 | 1,020 | 1,90 | 1,065 | 3,60 | 1,175 | 5,80 | 1,310 | 10,00 | 1,465 | 50,00 | 1,659 |
| 1,05 | 1,023 | 1,95 | 1,068 | 3,70 | 1,182 | 6,00 | 1,315 | 11,00 | 1,480 | 55,00 | 1,660 |
| 1,10 | 1,025 | 2,00 | 1,070 | 3,80 | 1,190 | 6,20 | 1,324 | 12,00 | 1,500 | 60,00 | 1,680 |
| 1,15 | 1,026 | 2,10 | 1,075 | 3,90 | 1,192 | 6,40 | 1,335 | 13,00 | 1,515 | ∞ | 1,732 |
| 1,20 | 1,028 | 2,20 | 1,080 | 4,00 | 1,210 | 6,60 | 1,350 | 14,00 | 1,525 |  |  |

5. REDES COM DUPLA ALIMENTAÇÃO

Preparar e desenvolver um estudo que tenha alimentação nas duas pontas, ou seja acrescentar à barra 4 duas unidades geradoras e seus transformadores elevadores, cujas características são idênticas às do gerador anterior. Acrescentar também uma segunda linha de transmissão igual à primeira, entre as barras 2 e 3 e entre as barras 3 e 4.

Analisar este caso de curto-circuito, apontando as principais diferenças em relação ao estudo do item 4 - Caso 2.

Tabela 8 - Dupla alimentação

| Barra em curto | Tipo de Defeito | Trifásico | Fase-terra |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Icc (kA) |  |  |
|  | FS (pu) | - | B: |
|  |  |  | C: |
| 4 | Icc(kA) |  |  |
|  | FS (pu) | - | B: |
|  |  |  | C: |

Análise:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

# Text boxes

NOTA

..............

Scc

~

Q