LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE POTÊNCIA

EXPERIÊNCIA: FLUXO DE POTÊNCIA  -  2014

RELATÓRIO

NOTA

..............

Alunos:	1) ..................................................................................................

2) ..................................................................................................

Professor:...................................................................…Data:..................……..

1. OBJETIVOS DA EXPERIÊNCIA

- familiarização com o uso de programas de fluxo de potência;

- análise de resultados.

2. CARACTERÍSTICAS DOS PROGRAMAS DE FLUXO DE POTÊNCIA

2.1 - Aplicações

Objetivo: analisar o desempenho da rede em regime permanente. Para isto é necessário conhecer o estado elétrico do sistema.

O estado elétrico do sistema é definido quando se conhecem 4 grandezas escalares, para todos os nós elétricos: módulo da tensão (v), ângulo da tensão () e módulo e ângulo das correntes injetadas em cada nó.

As correntes injetadas podem ser substituídas pelas potências ativa e reativa injetadas, sendo então as 4 grandezas que definem o estado da rede: v, , P, Q. Estas 4 grandezas reais podem ser representadas por 2 grandezas complexas.

2.2 - Tipos de programas de fluxo de potência e suas aplicações

- Fluxo de potência CA - clássico;

- Fluxo de potência CC - não iterativo;

- Fluxo de potência probabilístico;

- Fluxo de potência ótimo;

- Fluxo de potência trifásico para redes e/ou cargas desequilibradas.

2.3 - Métodos de equacionamento e solução

a) Equacionamento

- Equações de barras (Ynodal e Znodal);

- Equações de malhas (Zmalha e Ymalha).

As equações podem ser escritas com variáveis complexas representadas na forma polar ou cartesiana, ou com variáveis escalares.

Solução mais frequente: solução por Ynodal

[  I  ] = [Ynodal] . [  V  ]

b) Solução

Os principais métodos são:

- Método de Gauss e Gauss Saidel;

- Método de Newton-Raphson – clássico e desacoplado;

- Métodos mistos.

Por que a solução é normalmente iterativa? Aspectos que influenciam a convergência (topologia, carregamento, condições iniciais modelo).

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.4 - Aplicações: estudos em regime permanente

- Pós-energização (sistema em vazio);

- carga máxima (pesada), intermediária, leve e mínima;

- condição normal e em contingência.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.5 - Tipos de nós

Tabela 1 - Tipos de nós (barras) – valores conhecidos e incógnitas

| Tipo de nó | P | Q | V | Delta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQ | Conhecido | Conhecido | ? | ? |
| PV | Conhecido | ? | Conhecido | ? |
| V-Delta | ? | ? | Conhecido | Conhecido |
| PQV |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |

2.6 - Resultados

- Níveis de tensão na rede;

- Carregamento dos equipamentos;

- Carregamento das linhas de transmissão e de distribuição;

- Perdas ativa e reativa.

2.7 - Equipamentos a serem modelados

- Cargas (I, S, Z constante);

- Geradores;

- Linhas de transmissão (curta e longa);

- Transformadores de 2 enrolamentos ;

- Transformadores de 3 ou mais enrolamentos;

- Bancos de capacitores e reatores shunt;

- Compensador estático e síncrono;

- Transformador “Phase Shifter”;

- Capacitor série;

- Bipolo de corrente contínua;

- Cargas especiais.

2.8 - Balanço de reativos em sistemas EAT

Potência econômica, potência característica e potência de limite térmico

a) Potência econômica

- Custo total da linha: investimento (capital, Cinv) + operação (perdas, Cper)

- Seção transversal (mm2): S

Assumindo:

Cinv=A+B⋅SCper=CS

Resulta:

Ctot=Cinv+Cper=A+B⋅S+CS

A potência econômica é aquela que conduz a custo total mínimo:

Cmin⇔dCtotS=0B−CS2=0 ∴ SCmin=CB

b) Potencia característica (Pc )

É a potência transmitida que zera o balanço de reativos, ou seja:

3XLI2=3Vf2ωCfZc=VfI=XLωCfPc=Vlinha2Zc

c) Potencia de limite térmico

Máxima potência ou corrente em função de limitação do condutor (temperatura máxima e/ou flecha máxima)

2.9 - Linhas convencionais, linhas compactas e LPNE

Tabela 2 - Parâmetros para linhas em 500 kV – 4 condutores 954 MCM/fase

| Tipo da linha | r1 (/km) | x1 (/km) | c1 (nF/km) | Zc () | Pc (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Convencional (0,45m) | 0,015 | 0,32 | 13,50 |  |  |
| Compacta (0,45m) | 0,015 | 0,27 | 16,35 |  |  |
| LPNE (1,2m) | 0,015 | 0,25 | 17,46 |  |  |

3. USO do Programa

3.1 - Cálculos iniciais

Escolher um dos três tipos de linha (Tabela 2): ...............................................

Calcular Zc, Pc e potência reativa gerada por km:

Zc = ...........................

Pc = ...........................MW

Qc = ................... MVAr/km.

##### 3.2 – Estudo 1: energização de linha

Nos casos especificados abaixo, considerar os seguintes dados:

- Gerador: 250 MVA, 13,8 kV, ajuste de tensão: nominal;

- Transformador elevador (considerar sempre um trafo por gerador): 262 MVA, 13,8 kV / 500 kV, reatância 11%;

- Trecho de rede: 400 km;

- Tensão máxima admissível (sem restrição de tempo): 550 kV (limite de +10%).

Casos:

A:	1 trecho, 2 máquinas, sem reatores

B:	1 trecho, 4 máquinas, sem reatores

C:	1 trecho, 2 máquinas e 2 reatores com potência reativa conjunta igual a 40%, 60% e 80% da potência reativa gerada pela linha - um reator em cada extremidade. Valor de cada reator: ................... MVAr (½ de 40%), ................... MVAr (½ de 60%) e ................... MVAr (½ de 80%)

D:	Idem Caso C com compensação de 40%, exceto que os 2 reatores são colocados na extremidade final do trecho

E:	2 trechos em série (400 km cada um), 2 máquinas e reatores de 40%, 60% e 80% na extremidade final de cada trecho. Valor de cada reator: ................... MVAr (40%), ................... MVAr (60%) e ................... MVAr (80%)

F:	Idem Caso A com reator de 125 MVAr na extremidade final do trecho

Tabela 3 – Resultados

| Caso | Pot. reativa gerada pelas máquinas (MVAr) | v1 (pu) | v2 (pu) | v3 (pu) | v4 (pu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 1 |  |  | - |
| B |  | 1 |  |  | - |
| C | 40% | 1 |  |  | - |
|  | 60% |  |  |  | - |
|  | 80% |  |  |  | - |
| D |  | 1 |  |  | - |
| E | 40% | 1 |  |  |  |
|  | 60% |  |  |  |  |
|  | 80% |  |  |  |  |
| F |  | 1 |  |  | - |

3.3 – Estudo 2: casos com carga

A partir do Caso D colocar, na barra final do sistema, carga puramente ativa de potência constante, com valor igual a:

Caso G1: (30% de Pc) = ............................MW ;

Caso G2: (50% de Pc) = ............................MW ;

Caso G3: (80% de Pc) = ............................MW .

Analisar os resultados quanto a:

- Condições dos geradores e barras de tensão controlada (quando for o caso);

- Níveis de tensão nas demais barras;

- Fluxos nas ligações;

- Perdas ativas e reativas.

Tabela 4 - Resultados do Caso G1

| Barra | P (MW) | Q (MVAr) | V (pu) | Ângulo () |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Fluxos e perdas:

Tabela 5 - Resultados do Caso G2

| Barra | P (MW) | Q (MVAr) | V (pu) | Ângulo () |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Fluxos e perdas:

Comentários

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.4 – Estudo 3: análise de sensibilidade

A partir do Caso G2, impor as variações abaixo especificadas e descrever, para cada caso:

- condição dos geradores;

- níveis de tensão e ângulos nas demais barras;

- fluxos nas ligações;

- perdas ativas e reativas.

Caso H1: aumento de 5% na tensão do gerador;

Caso H2: redução de 5% na tensão do gerador;

Caso H3: aumento de 10% na carga;

Caso H4: redução de 10% na carga;

Comentários

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.5 – Estudo 4: fluxo de potência reativa e reativa em um trecho, em função dos módulos das tensões e da diferença angular

Considere um trecho de rede em 230 kV, de comprimento igual a 200 km e reatância série por fase igual a 0,529 /km. Fixe a tensão na barra B1 (extremidade inicial do trecho) em 1 |0 pu e varie a tensão na barra B2 (extremidade final), de acordo com os valores nas Tabelas 7 e 8.

Tabela 7 – Fluxo de potência ativa	Tabela 8 – Fluxo de potência reativa

| Fluxo de potência ativa B1  B2 (MW) |  |  |  |  | Fluxo de potência reativa B1  B2 (MVAr) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Âng. V2 → Mód. V2 ↓ | -10° | 0 | +10° |  | Âng. V2 → Mód. V2 ↓ | -10° | 0 | +10° |
| 0,95 pu |  |  |  |  | 0,95 pu |  |  |  |
| 1 pu |  |  |  |  | 1 pu |  |  |  |
| 1,05 pu |  |  |  |  | 1,05 pu |  |  |  |

Comentários

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Conclusões

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................