SEL330 – LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA

PRÁTICA #9 –MÁQUINA ASSÍNCRONA – PARTE 2: ACIONAMENTO E CARACTERÍSTICA TORQUE X VELOCIDADE

Professores:Eduardo Nobuhiro Asada, Elmer Pablo Tito Cari, José Carlos de Melo Vieira Junior, Luís Fernando Costa Alberto.

OBJETIVOS

- Verificar os impactos de diferentes formas de acionamento de motores de indução trifásicos.

- Levantar experimentalmente a parte linear da curva Torque x Velocidade.

- Verificar experimentalmente a influência da resistência do rotor nas características de partida e de regulação de velocidade.

- Levantamento da Curva Torque× Velocidade (×ω)

Neste experimento, serão estudadas as características Torque-Velocidade do motor de indução (M.I.). No motor de indução de rotor bobinado tem-se acesso aos terminais do rotor e, portanto, pode-se variar a resistência do rotor (r2). A variação de r2 é realizada através da resistência adicional (Radicional) do reostato ligado ao rotor do M.I. Será observada a influência da resistência adicional na curva  x ω. Apenas será observada a parte linear desta curva (parte final da curva) porque a carga mecânica ajustável (banco de resistência RL) só permite pequenas variações.

Procedimento:

- Monte o esquema conforme a Figura 1. A máquina de corrente contínua será utilizada como gerador com uma carga variável dada pela resistência RL que simulará a carga mecânica.

Figura 1: Esquema para o levantamento da parte linear da curva ( x ω).

- Ajuste o valor do reostato para Radicional = 0.

- Acione o M.I. e monitore as medidas (V1, I1, W1,W2, F, ω) e da carga (V2, I2) para três valores diferentes da carga variável (incluindo uma em vazio) e preencha a Tabela 1.

- Refaça o teste ajustando o reostato para Radicional = Rtotal/2; Radicional = Rtotal e complete a Tabela 1.

Tabela 1: Levantamento da curva  x ω.

| Resistência adicional | Carga mecânica ajustável | Motor de Indução |
| --- | --- | --- |
|  | V2 | A2 | V1 | A1 | W1 | W2 | ω |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RTotal/ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RTotal |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observação

A potência trifásica total é a soma das leituras dos wattímetros, entretanto, precisamos nos certificar de que os wattímetros estão conectados com a polaridade correta. Dependendo do fator de potência da instalação, poderemos ter leituras negativas. Como o wattímetro não possui zero central, precisaremos inverter os terminais da bobina de tensão quando a leitura for negativa e subtrair a leitura da outro wattímetro.

Testando a polaridade:

Abra momentaneamente a fase que alimenta o motor e que passa pelo wattímetro número 1. Se a leitura no wattímetro 2 for positiva, então a polaridade está correta. Abra momentaneamente a fase que alimenta o motor e que passa pelo wattímetro 2. Se a leitura no wattímetro 1 for positiva a polaridade está correta.

Com a polaridade correta, as leituras se somam. Se a leitura for negativa teremos que inverter a polaridade da bobina de tensão e subtrair a leitura deste do outro wattímetro.

(II)ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DO MI

A equação de Torque x Velocidade do M.I. é:

Sendo: VTH, XTH, RTH, os valores correspondentes ao circuito Thevenin equivalente do circuito do rotor, s é o escorregamento e x2, r2 são os parâmetros do rotor do M.I.(McPherson &Laramore, pág 265).Desta equação, observa-se que o torque é proporcional ao quadrado da tensão aplicada. Assim, a velocidade do M.I. pode ser controlada (em forma limitada) variando a tensão terminal. Inserindo resistências adicionais ao rotor do M.I. também é possível controlar a velocidade. Entretanto a inserção destas resistências diminui fortemente a eficiência da máquina.

Outra alternativa para controlar a velocidade do M.I. é através de um Variador de Frequência que permite o controle da velocidade desde 0 a duas vezes a velocidade nominal. Uma característica importante do uso do variador de frequência é a necessidade de manter constante a relação entre tensão terminal e frequência (V/f). Neste experimento vai-se verificar experimentalmente a influência do rendimento da máquina para diferentes formas de controle de velocidade.

Procedimento

- Mantendo a mesma montagem realizada no item (I), alimente o motor de indução em tensão nominal (220Vrms) com o reostato curto-circuitado (Radicional=0) e ajuste a carga para que a corrente do MI seja 80% da sua corrente nominal.

- Varie a tensão terminal para que a velocidade seja aproximadamente igual a 1700 rpm e avalie as correntes no motor, o fator de potência e o rendimento. Atenção: Não opere com correntes acima da corrente nominal do motor.

- Repita o procedimento, mas ao invés de reduzir a tensão terminal, aumente a resistência do reostato até atingir a velocidade de 1700 rpm.

- Com o reostato curto-circuitado, alimente o motor com um inversor e reavalie correntes, fator de potência e rendimento para uma velocidade de 1700 rpm. Sugestão: Observe como o inversor acelera a máquina suavemente reduzindo a corrente de partida.

- EFEITO DA RESISTÊNCIA DO ROTOR NA CARACTERÍSTICA DE PARTIDA

Neste teste vai-se analisar o efeito qualitativo da Radicional durante a partida do M. I.. O fator de potência durante a partida do M. I. é muito baixo, isto causa que a tensão nos terminais da máquina tenha uma queda considerada. A corrente absorvida pela máquina também alcança valores muito elevados (usualmente entre 5-7 vezes a corrente nominal). Uma maneira de minimizar estes efeitos é fazer a partida do M. I. com resistências adicionais no rotor.

Utilizando-se um amperímetro analógico, verifique a variação da corrente no estator da máquina de indução durante a partida direta, considerando os três valores de Radicional do item (I).

QUESTÕES

Parte 1: Levantamento da Curva Torque-Velocidade ( x ω)

- Calcule o torque do M.I. com as medidas dos wattímetros e trace a parte linear da curva ( x ω) do M. I. para os diferentes valores de resistência adicional.

- Calcule o torque do M.I. via dinamômetro e refaça os desenhos do item 1. Compare a precisão dos resultados com os do item 1.

- O que acontece com a inclinação das retas dos desenhos dos itens 1 e 2 ao aumentar a resistência adicional? Justifique sua resposta.

- Avalie o fator de potência do M.I. após a inclusão da resistência adicional.

- Calcule o rendimento de cada componente (M.I., M.C.C.). O que acontece com o rendimento após a inclusão da resistência adicional?

Parte 2: Efeito da Resistência do Rotor na Característica de Partida

- Explique como deveria ser acionado um motor de indução de rotor enrolado para dar partida com uma carga pesada.

Parte 3: Controle de Velocidade Através de Variador de Frequência

- Explique porque ao utilizar o Variador de Frequência deve-se manter constante a relação V/f.