EXERCICO PROTEÇÃO MOTOR ELETRICO – INDUÇÃO

Motor de Indução Trifásico

Dados

P mecânica = 10 CV  ( 1 CV = 736 W)

Tensão =  440 V

Rendimento = 90 %

Fator de potencia  = 0,85

I partida = 6 x Inominal

T partida =  5 s

Tempo rotor bloqueado = 20 s

Determine o rele termico e o fusivel para proteger este motor

P elétrica  = P mecânica / rendimento =  10  x 736 / 0,9 = 8,18 kW

S = P elétrica / Fator de Potencia =  9620 VA

I nominal = S / (1,73 x Tensão) = 12,6 A

I partida = 6 x Inominal = 75,6 A

Desenhando a curva log x log

Corrente partida =75,6 A

Corrente nominal = 12,6 A

Tempo rotor bloqueado = 20 s

Tempo partida = 5 s

RELE DE SOBRECARGA5UA5x

Rele térmico - 2 pontos

- T =10 s  5 x Inom térmico = 75,6 A

I nom térmico = 12,6 A

2) T =20 s 3,5x x Inom térmico = 44 A

Fusivel – 2 pontos

Inom fisivel = 20 A

I = 75 A T = 10 s

I =60 A t =20 s