| Prova I de Conversão Eletromecânica de Energia | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | Prof. Elmer P. T. Cari 2019 |
| --- | --- | --- |

Nome: ___________________________________________________ Nro USP:  __________________

- As questões 1.1-1.5 a resposta só é valida justificando (1 ponto cada questão).

| - Um Transformador convencional de 5000VA 480/120V deve ser usado para suprir uma carga de 120V como autotransformador. Considere que o autotransformador é ideal e que o isolamento pode suportar até 800 V.( justifique). Julgue os itens que se seguem: | I) A potência do autotransformador é 25000 II) A máxima corrente no primário é 10,4 A III) A máxima corrente no secundário é 52,1A Parte superior do formulário Está correto somente:Parte superior do formulário Parte inferior do formulário a) I; b) II; c) III; d) II e III; e) N.A. |
| --- | --- |

| - Um transformador de potência nominal 18 kVA 20kV/480V, e 60 Hz. Pode este transformador suprir em forma segura 15kVA, 415V a 50 Hz? Parte superior do formulário .( justifique). | Parte superior do formulário Parte inferior do formulário a)Sim; b)Não; |
| --- | --- |

| 1.3) (Adaptado de Cesagranrio Petrobras/2011) Seja um transformador monofásico de 40 kVA, 3000/300 V. A partir dos ensaios de curto-circuito e circuito aberto, verificou-se que as perdas no cobre e no ferro têm valores iguais a 900 W e 570 W, respectivamente quando os instrumentos foram colocados no primário. Admitindo que esse transformador alimentasse uma carga em condições nominais e o valor do rendimento do transformador é 95% qual é o fator de potência que opera? justifique) Parte superior do formulário | a) 0,70 b) 0,75 c) 0,80 d) 0,85 e) 0,90 e)NA(sua resp.):___________. |
| --- | --- |

| 1.4)Os dados de placa de um transformador estão ao lado. A impedância série em p.u. é dado para condições nominais de Sn=75kVA e Vn=600V no primário (tap C na figura ao lado). O valor da impedância em pu. para a posição de V=630V (tap A) no primário será? (justifique) a) 6, 56 % b) 5, 05 % c) 5,74 % d) 4, 90 % e) N.A(Sua Resposta)_ Parte superior do formulário |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5)Em um transformador trifásico de 50kVA, 7200-208V, 60Hz, ligação em Delta-Estrela foram feitos ensaios com os seguintes resultados: O parâmetro proporcional às perdas por Histerese e correntes parasitas referidas ao lado de baixa tensão é aproximadamente: (justifique). Cicruito aberto; Curto Circuito. P3 (W); 500; 600. IL (A); 8; 4,01. VL (V); 208; 370. | a) R = 10,36m Ω b) R = 0,1036 Ω c) R = 37,3 Ω d) X = 0,0432 Ω e)N.A. Resposta: __ |  |

As questões 1.6-1.7 abaixo é apenas Marcar:

1.6) Dadas os item abaixo:

I) Transformadores trifásicos são laminados para reduzir a área da curva de histerese e aumentar sua eficiência.

II) A corrente transitória inicial de transformadores “Inrush” é um fenômeno que ocorre quando se liga um transformador à rede e é caracterizada pelo seu elevado valor superando sempre a corrente nominal.

III) A regulação de tensão a plena carga de um transformador para cargas altamente capacitivas é sempre negativo.

IV) Um transformador trifásico montado a partir de dois transformadores monofásicos pode operar com entrada bifásica na configuração V-V (ou delta aberto).

Assinale a sequencia certa:

- VFVF

- FFFV

- VFFF

- FFVF

- N.A. Sua resposta:________

| 1.7) Assinale a alternativa correta. Considere um circuito magnético da figura ao lado. Ao aumentar o entreferro: (a) A curva de magnetização fica menos linear (b) A indutância da bobina circuito fica maior (c) O Fluxo não muda. (d) A corrente de magnetização diminui. |  |
| --- | --- |

1.8) (só é valida justificando com contas) (3 pontos)Três transformadores monofásicos de 50kVA, 2300/375V, 60Hz são ligados para formar um banco trifásico em estrela-Delta (estrela no primário e delta no secundário). A impedância equivalente série de cada transformador monofásico referido a seu lado de baixa tensão é 0,03+0,09j Ω (despreze o ramo paralelo). Um gerador trifásico ideal é ligado no primário e uma carga no secundário. Se a tensão no gerador for 3612,36V quando a carga absorve a corrente nominal do banco trifásico a fdp = 0,8 adiantado. Qual é a tensão de linha aprox a carga (em módulo)?

a) VL = 200 V

b) VL = 346,4V

c) VL = 340,05V

d) VL = 196,36V

e)N.A. Resposta= _______

Boa Prova!!!

“Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo”      Mt 24:13

Gabarito de Respostas:

| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | não | a | e) 4,35% | e)Rc=86,53 Ω | d | Anulada | e) VL=343,2V |