ESCOLA POLITÉCNICA

departamento de engenharia hidráulica e sanitária

phd 313 – instalações e equipamentos hidráulicos

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

Notas de Aula Rev. Jul/2009

Prof. Dr. J Rodolfo S Martins

SUMÁRIO

1.	O Projeto de Instalações Prediais de Água Fria	4

2.	Sistemas de Água Fria	5

2.1	Sistema Direto	5

2.2	Sistema Indireto	5

2.3	Sistema Indireto Hidropneumático	6

2.4	Sistemas com redução de pressão	7

3.	Cálculo do Consumo e Reserva de Água	8

3.1	População	8

3.2	Consumo Predial	9

3.3	Reservatórios Prediais	9

3.4	Exemplo de Cálculo do Consumo e Dimensionamento do Reservatório Predial	13

3.5	Ramal de Entrada	13

4.	Perdas de Carga	16

4.1	Perdas Distribuídas	16

4.2	Perdas Localizadas	17

5.	A tubulação de Água no Edifício	23

5.1	Instalações de Recalque	23

5.1.1	Bombas Centrífugas	23

5.1.2	Vazão de Recalque	24

5.1.3	Diâmetro da Tubulação de Sucção e Recalque	25

5.1.4	Altura Total de Elevação	25

5.1.5	Potência do Conjunto Motor-Bomba	26

5.1.6	Altura de Aspiração	26

5.1.7	Seleção do Conjunto Motor Bomba	26

5.2	Distribuição de Água	28

5.2.1	Dimensionamento de Sub ramais	29

5.2.2	Dimensionamento dos Ramais	30

5.2.3	Dimensionamento de Colunas  e Barriletes	32

5.2.4	Verificação das Pressões Máximas e Mínimas	32

6.	Elementos Gráficos do Projeto	36

7.	Referências Bibliográficas	40

# O Projeto de Instalações Prediais de Água Fria

Objetivos

Dimensionar as instalações de abastecimento das facilidades prediais (instalações sanitárias, preparo de alimentos, manutenção e utilidades)  dentro de critérios de desempenho, conforto e economia.

Diretrizes

- garantir o fornecimento de água em quantidade suficiente em pressão adequada, sem ruídos ou deformações, garantindo o funcionamento dos equipamentos acoplados à rede.

- garantir a qualidade da água

- evitar desperdício

Elementos Constitutivos do Projeto

- Elementos gráficos (plantas, cortes, isométricos) com dimensionamento e traçado das tubulações

- memorial justificativo dos critérios e descritivo dos cálculos (fluxograma, fórmulas, tabelas, gráficos  e etc.)

- especificações de materiais e equipamentos

- levantamento de quantitativos e orçamentos

Fluxograma do Projeto

| Coleta de Dados | Consumo de Água | Dimensionamento da Reserva de Água | Distribuição de Água | Instalação de Recalque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normas | Estimativa de População | Reservatório de Consumo | Dimensionamento de ramais e sub ramais | Dimensionamento da Coluna de Recalque |
| Plantas | Consumo Especial | Reserva de Incêndio | Dimensionamento de Colunas | Seleção do conjunto motor-bomba |
|  |  | Tubulações Acessórias | Dimensionamento dos Barriletes |  |
|  |  | Ramal de Entrada | Verificação de Pressões e Velocidades |  |

Dados Básicos

- Uso e destino da edificação

- Desenhos de arquitetura e estruturas (plantas, cortes, isométricos, perfís e etc.)

- Normas e regulamentos das concessionárias de abastecimento, e na falta destes o Código Sanitário Estadual ou Federal

Normas Básicas

A ABNT é o organismo de normalização técnica no Brasil. Para a área de sistemas prediais as seguintes normas são as fundamentais para o desenvolvimento de projetos nas áreas de Água Fria,  Água Quente, Esgotos e Águas Pluviais:

NBR 5626 NB 92  - 09/1998  Instalações Prediais de Água Fria

NBR 7198 NB129 - 09/93 Projeto e Execução de Instalações Prediais de Água Quente

NBR 8160 - NB 19 - 09/1999 Sistemas Prediais de Esgotos Sanitários Projeto e Execução

NBR 10844 - NB 611 - 12/1989 Instalações Prediais de Águas Pluviais

Uma pesquisa completa das normas brasileiras pertinentes pode ser feita no site www.abnt.org.br.

# Sistemas de Água Fria

## Sistema Direto

## Sistema Indireto

## Sistema Indireto Hidropneumático

## Sistemas com redução de pressão

Quando a pressão ultrapassa o limite de Norma (400 KPa) torna-se necessário a adoção de dispositivos redutores de pressão, que podem ser dispostos conforme ilustra a figura abaixo:

Exemplo de um Esquema Geral de distribuição de Água Fria

Exemplo do Esquema geral de distribuição de Água Fria em um edifício de múltiplos pavimentos

# Cálculo do Consumo e Reserva de Água

## População

- Residencial: adota-se duas pessoas por dormitório social e 1 pessoa por dormitório de serviço

- Outros : Utilizar tabelas de taxa de ocupação de normas (ABNT, ISO, AWWA e etc) ou instruções normativas dos órgãos de fiscalização, como prefeituras, concessionárias de distribuição, livros técnicos e outros, que relacionam a ocupação do edifício em função de seu uso.

| Uso | Taxa de Ocupação |
| --- | --- |
| Bancos | 1 pessoa por 5 m2 |
| Escritórios | 1 pessoa por 6 m2 |
| Térreo de Edifícios | 1 pessoa por 2,50 m2 |
| Lojas em Pavimento superior | 1 pessoa por 5,00 m2 |
| Museus e Bibliotecas | 1 pessoa por 5,50 m2 |
| Salas de Hotéis | 1 pessoa por 5,50 m2 |
| Restaurantes | 1 pessoa por 1,40 m2 |
| Sala de Cirurgia | 8 pessoas |
| Teatros, Cinemas, Auditórios, Tempos | 1 pessoa por 0,7 m2 |

## Consumo Predial

O consumo predial é estimado, como forma geral, a partir de valores diários específicos ou também chamados per capita da necessidade de água. Estes valores levam em conta todas as necessidades de consumo de água na edificação, sendo tabelados em função de seu uso e ocupação.

No caso geral, o consumo é definido em função da população fixa e transitória que ocupa o edifício. Nos edifícios com usos específicos, o consumo pode ser estimado em função da atividade exercida. Veja a tabela a seguir com alguns exemplos:

| Uso do Edifício | Consumo Específico (litros/dia) |
| --- | --- |
| Alojamentos Provisórios | 80 / hab |
| Casas Populares ou rurais | 120 / hab |
| Residências | 150 / hab |
| Apartamentos | 200 / hab |
| Hotéis (s/cozinha e lavanderia) | 120 / hóspede |
| Hospitais | 250 / leito |
| Escolas – internato | 150 / hab |
| Escolas – externato | 50 / hab |
| Quartéis | 150 / hab |
| Edifícios Públicos ou Comerciais | 50 / hab |
| Escritórios | 50 / hab |
| Cinemas e Teatros | 2 / lugar |
| Templos | 2 / lugar |
| Restaurantes e Similares | 258 / refeição |
| Garagens | 50 / auto |
| Lavanderias | 30 / Kg roupa seca |
| Mercados | 5 / m2 |
| Matadouros – animais de grande porte | 300 / cabeça abatida |
| Matadouros – animais de pequeno porte | 150 / cabeça abatida |
| Fábricas em geral (uso pessoal) | 70 / operário |
| Posto de Serviço para automóveis | 150 / vaga |
| Cavalariças | 100 / cavalo |
| Jardins | 1,5 / m2 |

## Reservatórios Prediais

Toda edificação deve ser provida de reservatórios para armazenamento da água de consumo e da reserva para combate a incêndios. Este sistema é denominado indireto e tem por objetivos: garantir o abastecimento no caso de interrupção no fornecimento e controlar as pressões internas.

Estes reservatórios devem ser abastecidos com a água do sistema público de distribuição. Por razões de economia o reservatório predial deve ser posicionado sempre que possível em cota elevada para que a distribuição interna possa ser feita por gravidade. Quando isto não é possível devem ser utilizados dois reservatórios, um inferior, com alimentação direta do sistema público e outro superior, alimentado através de sistema de recalque.

O reservatório predial deve ser estanque para se evitar vazamentos ou infiltrações (no caso dos enterrados) e dotado de tampa para inspeção. O reservatório deve conter as seguintes tubulações acessórias:

- tubulação de entrada e válvula de controle (bóia, elétrica, relê e etc.)

- tubulação de extravasamento

- tubulação de esvaziamento e limpeza

- barriletes de distribuição

- tubulação de ventilação

Exemplo de Reservatório predial comum em caixa de fibrocimento

Exemplo de reservatório inferior com sistema de recalque

Exemplo de reservatório inferior

Exemplo de reservatório superior

Exemplo de tubulações de um reservatório superior

O volume dos reservatórios deve ser previsto em função do consumo diário, adicionado de uma reserva para interrupção do abastecimento e da reserva para combate a incêndio.

É recomendado reservar-se pelo menos o equivalente a  um dia de consumo. Em regiões com constantes interrupções de abastecimento, é comum a reserva de até 3 dias de consumo, porém isto não é conveniente uma vez que a falta de renovação de água leva à evaporação do desinfetante residual, adicionado no tratamento exatamente para a conservação nos reservatórios prediais por um dia.

O volume para combate a incêndio deve ser mantido nos reservatórios superiores, quando o sistema for por gravidade e deverá estar completamente isolado do volume destinado ao consumo. O volume para combate a incêndio é definido de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros da localidade ou estado, em função do uso da edificação.

Para fins de pré-dimensionamento adota-se como estimativa o valor de 20% do consumo diário, tendo-se como mínimo o volume de 6 m3.

Quando são utilizados dois reservatórios, um inferior e outro superior, a distribuição do volume, segundo critérios de economia, deve ser

onde VRI é o volume do reservatório inferior, CD é o volume de consumo diário, ND é o número de dias considerado de interrupção do consumo, VCIS é volume de combate a incêndio através de chuveiros aspersores (sprinklers), VCIH é o volume para combate a incêndio com hidrantes e VAV é o volume a ser reservado para consumo do sistema de ar condicionado da edificação.

## Exemplo de Cálculo do Consumo e Dimensionamento do Reservatório Predial

A seguir apresenta-se um exemplo de cálculo do consumo diário e dos volumes de reserva para um edifício residencial com 40 apartamentos tipo com 2 dormitórios sociais mais um de serviço e um apartamento para zeladoria.

- Cálculo da População

| Ítem | Quantidade | Índice | Tipo | Habitantes por ïndice | Total Unidade | Total Edifício |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apartamento | 40 | 2 | Dormitório Social | 2 | 4 | 200 |
|  |  | 1 | Dormitório Serv | 1 | 1 |  |
| Zelador | 1 | 2 | Dormitório Social | 2 | 4 | 4 |
| Total |  |  |  |  |  | 204 |

- Cálculo do Consumo Diário e Reserva para Combate a Incêndio

| Reservatório | l/hab/dia | Habitantes | Consumo Diário |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo Diário | 200 | 204 | 40800 |
| Reserva Incêndio (> 6000 l) | 20% |  | 8160 |
| Total (litros) |  |  | 48960 |

- Capacidade dos Reservatórios

| Volume do Reservatório |  | Capacidade | Ajustado |
| --- | --- | --- | --- |
| Inferior (litros) | 60% | 29376 | 30000 |
| Superior (litros) | 40% | 19584 | 20000 |

## Ramal de Entrada

O abastecimento predial é feito através do Ramal de Entrada, que liga a tubulação da concessionária distribuidora até o reservatório. No ramal de entrada é instalado o medidor de consumo, denominado hidrômetro. A tubulação que liga a rede pública ao hidrômetro e o próprio hidrômetro são dimensionados pela concessionária em função do consumo declarado no momento do pedido de ligação. A tubulação que liga o hidrômetro ao reservatório é de responsabilidade do edifício, sendo dimensionada em função de uma velocidade máxima admissível, que deve situar-se entre 0,6 e 1,0 m/s.

A seguinte fórmula prática é recomendada:

Eq.  1

sendo D o diâmetro do ramal de entrada em mm, VD o consumo diário em litros, T o tempo previsto para enchimento dos reservatórios, em horas e Vadm a velocidade máxima admissível na tubulação em m/s. O diâmetro resultante deve ser ajustado para o diâmetro comercial imediatamente superior.

Exemplo: tabela calculada com a expressão anterior para os limites de velocidade admitidos

Exemplo: Tabela SABESP para determinação do diâmetro do ramal predial e tamanho do abrigo do medidor

Exemplos de Cavaletes e Medidores

|  | Cavalete Padrão SABESP em tubulação de Aço Galvanizado |
| --- | --- |
| Hidrômetro padrao |  |
|  | Cavalete padrão PVC |

Exemplo: ligação padrão SABESP

# Perdas de Carga

O escoamento hidráulico através de canalizações tem como premissa a ocorrência de perda de energia, ocasionada pelo atrito interno entre as moléculas do fluído e pelos atritos deste com as paredes da canalização.  As perdas de carga, conforme já estudado nas disciplinas de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica, são didaticamente divididas em perdas distribuídas e perdas localizadas.

## Perdas Distribuídas

São aquelas que ocorrem nos trechos retilíneos da tubulação, sendo função do comprimento do trecho considerado, do tipo de material da tubulação, diâmetro e condições do escoamento. Estas perdas podem ser determinadas pela expressão de Darcy-Weissbach, também conhecida como Fórmula Universal das perdas de carga:

Eq.  2

onde L é o comprimento do trecho em metros, V a velocidade do escoamento (m/s) obtida por , sendo Q a vazão (em m3/s) e A a área da seção do escoamento (em m2), D o diâmetro do conduto e g a aceleração da gravidade. O coeficiente f é denominado Fator de Atrito, e pode ser determinado pela expressão:

Eq.  3

onde sendo ( a rugosidade absoluta do material (em m), e Re o número adimensional de Reynolds, que pode ser calculado por:

Eq.  4

no qual  ( é a viscosidade cinemática do fluido, usualmente adotada como sendo 1,01 x 10–6 m2/s.

Para as tubulações padronizadas usualmente empregadas nas instalações prediais, a combinação das expressões 3 e 4 pode ser feita como nos gráficos a seguir, que fornecem a perda de carga por unidade de comprimento J em função da vazão em escoamento, material da tubulação e diâmetros comerciais.

Existem também outras fórmulas, ditas empíricas,  que são usuais  no cálculo das perdas de carga distribuídas, como por exemplo a Fórmula de Fair-Whiple-Hsiao:

Eq.  5

## Perdas Localizadas

São aquelas causadas pelas perturbações introduzidas no escoamento pelas peças especiais, chamadas de conexões, como curvas, alargamentos e estreitamentos, válvulas e etc. A expressão geral destas perdas é:

Eq.  6

onde K é denominado coeficiente de perda localizada e depende fundamentalmente da geometria da peça, além dos parâmetros do escoamento, como Q e V.

É usual, no cálculo de tubulações para instalações prediais, aproximar-se as perdas localizadas causadas por singularidades através de trechos virtuais retilíneos de tubulação, que produzem a mesma perda de carga. Assim, no cálculo pode-se substituir as peças especiais e conexões por trechos equivalentes de tubulação. Estes valores de comprimentos equivalentes podem ser obtidos de tabelas apropriadas como as apresentadas a seguir.

Perda de Carga Unitária – Tubulação de PVC – (rug.=0,06mm)

Perda de Carga Unitária – Tubulação de Aço Galvanizado – (rug.=0,1mm)

Perda de Carga Unitária – Tubulação de Ferro Ductil ou Fundido – (rug.=0,15mm)

Perda de Carga Unitária – Tubulação de Cobre – (Fair-Whiple-Hsiao)

# A tubulação de Água no Edifício

As tubulações de água no edifício são separadas em tubulação de alimentação e de distribuição:

| Sistema Público | ( | Alimentador Predial | ( | Reservatório Inferior | ( | Recalque | ( | Reservatório Superior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Reservatório Superior | ( | Barrilete | ( | Coluna de A.F | ( | Ramal | ( | Sub ramal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Instalações de Recalque

A instalação de recalque de uma edificação é feita, geralmente, através de bombas centrífugas movidas por motores elétricos. Para o dimensionamento do conjunto motor-bomba devemos ter de antemão:

- disposição da coluna de recalque

- comprimento linear do recalque

- singularidades

- nível d’água nos reservatórios superior e inferior

- vazão de recalque

- rendimento do conjunto motor-bomba

### Bombas Centrífugas

Bombas são equipamentos, basicamente rotor e motor, que transferem energia para o deslocamento do fluido. Entre os tipos de bombas dar-se-á atenção especial às centrífugas, podendo-se classificá-las em

- Movimento do fluido: sucção simples (1rotor) ou dupla (2 rotores);

- Posição do eixo: vertical, inclinado e horizontal;

- Pressão: baixa (hman(15m), média (15m(hman(50m) e alta (hman(50m)

- Instalação: afogada ou aspirada.

### Vazão de Recalque

- Volume de consumo diário do edifício (m3)

Eq.  7

- Norma NBR 05626 – Tempo de funcionamento das bombas do reservatório (T): 4 a 6 horas

- Vazão de Recalque:

(m3/s)      Eq.  8

onde CD é o consumo diário em m3 e T o tempo de funcionamento em horas.

### Diâmetro da Tubulação de Sucção e Recalque

#### Tubulação de Recalque

- Critério de dimensionamento: custo total (instalação e manutenção) mínimo

- Fórmula de ForchHeimer-Bresse…

Dr ( diâmetro em m

k ( coeficiente de Bresse (entre 0,9 e 1,4)

X (

Qr ( Vazão em m3/s

Tabela de Seleção do Diâmetro de Recalque

#### Tubulação de Sucção

- Ds >Dr

Hm ( Altura total de elevação

Hg ( desnível geométrico

(Hs ( Perdas de carga na sução

(Hr ( Perdas de carga no recalque

f( fator de atrito universal

(( rugosidade absoluta da tubulação

R ( Número de Reynolds

D ( diâmetro

### Altura Total de Elevação

### Potência do Conjunto Motor-Bomba

Qr ( Vazão de bombeamento

Hm ( Altura total de elevação

(g( rendimento global do conjunto

- (KW)

- (CV)

### Altura de Aspiração

-> a energia líquida disponível na instalação deve ser superior àquela requerida pela bomba para a vazão de projeto.

### Seleção do Conjunto Motor Bomba

Exemplo de Gráfico de Seleção

Exemplos de Curvas Características

Exemplo: Curva Característica de uma Bomba marca HERO

## Distribuição de Água

A distribuição de água nos sistemas verticais descendentes é feita a partir do reservatório elevado, barriletes, colunas de distribuição, ramais e sub-ramais, conforme ilustra o esquema unifilar da figura abaixo.

- Barrilete: tubulação de interliga os reservatórios com as colunas de distribuição, geralmente situado na  cobertura.

- Colunas: tubulação vertical destinada a alimentar os ramais sutiados nos pavimentos.

- Ramais: derivam das colunas e alimentam os sub-ramais

- Sub-ramais: interligam o ramais até o ponto de utilização

Considerando que o diâmetro das tubulações é padronizado, a prática de projeto considera métodos simplificados para dimensionamento dos diâmetros e verificação das pressões mínimas exigidas pela Norma nos pontos de utilização

Em geral adotam-se dois critérios:

- Vazão máxima possível: todos os equipamentos ligados à uma tubulação funcionam simultaneamente

- Vazão máxima provável: incorpora à vazão de projeto considerações sobre a probabilidade de uso simultâneo dos equipamentos

### Dimensionamento de Sub ramais

Os sub-ramais são dimensionados para atendimento da vazão mínima requerida pelo ponto de utilização. A tabela a seguir indica o diâmetro  mínimo exigido em função do tipo de aparelho a ser conectado ao ponto de utilização.

| Peças de Utilização | Diâmetro Mínimo |
| --- | --- |
|  | mm | pol |
| Aquecedor de baixa pressão | 19 | ¾ |
| Aquecedor de alta pressão | 13 | ½ |
| Bacia sanitária com caixa acoplada | 13 | ½ |
| Bacia sanitária com válvula de descarga | 32 | 1 ¼ |
| Banheira | 13 | ½ |
| Bebedouro | 13 | ½ |
| Bidê | 13 | ½ |
| Chuveiro | 13 | ½ |
| Filtro de Pressão | 13 | ½ |
| Lavatório | 13 | ½ |
| Máquina de Lavar Pratos | 19 | ¾ |
| Máquina de Lavar roupas | 19 | ¾ |
| Mictório descarga contínua | 13 | ½ |
| Mictório descarga descontínua | 13 | ½ |
| Pia de Uso Geral | 19 | ¾ |
| Pia de Cozinha | 13 | ½ |
| Tanque de Lavar | 19 | ¾ |

Os diâmetros constantes desta tabela foram definidos a partir do consumo mínimo recomendado para cada tipo de equipamento, conforme indicado na tabela abaixo. Para cada aparelho foi definido uma unidade de consumo virtual, denominada Unidade Hunter ou Peso Hunter. Esta unidade foi definida a partir do consumo padrão 0,30 l/s, correspondente à torneira comum.

Os demais aparelhos tem seu consumo em unidades Hunter associados ao quadrado da vazão.

| Peça de Utilização | Vazão Mínima(l/s) | Peso (Hunter) |
| --- | --- | --- |
| Aquecedor de baixa pressão | 0.30 | 1 |
| Aquecedor de alta pressão | 0.30 | 1 |
| Bacia sanitária com caixa acoplada | 0.15 | 0.30 |
| Bacia sanitária com válvula de descarga | 1.90 | 40 |
| Banheira | 0.30 | 1 |
| Bebedouro | 0.05 | 0.1 |
| Bidê | 0.10 | 0.1 |
| Chuveiro | 0.20 | 0.5 |
| Filtro de Pressão | 0.10 | 0.1 |
| Lavatório | 0.20 | 0.5 |
| Máquina de Lavar Pratos | 0.30 | 1 |
| Máquina de Lavar roupas | 0.30 | 1 |
| Mictório descarga contínua, por metro linear | 0.075 | 0.2 |
| Mictório descarga descontínua | 0.15 | 0.3 |
| Pia de Uso Geral | 0.30 | 1 |
| Pia de Cozinha | 0.25 | 0.7 |
| Tanque de Lavar | 0.30 | 1 |

### Dimensionamento dos Ramais

Os ramais podem ser dimensionados considerando-se o consumo máximo possível, ou seja, admitindo-se que todos os equipamentos à ele conectados se encontrem em funcionamento ou ainda em função do consumo máximo provável, que considera a vazão de alimentação e a probabilidade de uso simultâneo dos diversos equipamentos servidos pela rede.

- Seções Equivalentes em tubos de ½”

Este método considera que para atendimento de vários sub-ramais pode-se considerar o número equivalente de seções de  ½” , conforme a tabela a seguir

| Diâmetro em Pol | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Tubos de ½” com a mesma capacidade | 1 | 2.9 | 6.2 | 10.9 | 17.4 | 37.8 | 65.5 | 110.5 | 189 |

Exemplo

Tome-se um ramal que alimenta um tanque de lavar, um lavatório, um vazo sanitário e uma pia de cozinha. A tabela abaixo mostra o dimensionamento feito a partir deste método:

| Ramal | D min pol | No. Tubos Equivalentes em ½” |
| --- | --- | --- |
| Tanque de Lavar | 3/4 | 2.9 |
| Lavatório | 1/2 | 1 |
| Vaso Sanitário | 1 1/4 | 10.9 |
| Pia de Cozinha | 1/2 | 1 |
| Soma |  | 15.8 |
| Diâmetro |  | 1 1/2 |

- Método da Velocidade Máxima

Este método admite uma velocidade máxima admissível para cada diâmetro comercial, associada ao peso correspondente de Hunter. Desta forma, cada diâmetro tem capacidade de alimentar uma determinada quantidade de equipamentos, limitada pelo somatório dos pesos de cada equipamento, de acordo com a equação:

| Peso | Vazão | Vmax (m/s) | D (mm) | D Com (mm) | D Com (pol) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,21 | 1,60 | 13 | 13 | 1/2 |
| 3,5 | 0,56 | 1,95 | 19 | 19 | 3/4 |
| 13 | 1,08 | 2,25 | 25 | 25 | 1 |
| 35 | 1,77 | 2,25 | 32 | 31,5 | 1 1/4 |
| 94 | 2,91 | 2,50 | 38 | 38 | 1 1/2 |
| 259 | 4,83 | 2,50 | 50 | 50 | 2 |
| 654 | 7,67 | 2,50 | 63 | 63 | 2 1/2 |
| 1320 | 10,90 | 2,50 | 75 | 75 | 3 |
| 4199 | 19,44 | 2,50 | 100 | 100 | 4 |

Através da curva abaixo é possível a determinação do diâmetro necessário para o atendimento de uma demanda de água definida pelo somatório de pesos de Hunter.

### Dimensionamento de Colunas  e Barriletes

As colunas e os barriletes são dimensionados da mesma forma que os ramais,, levando-se em conta porém a não utilização simultânea dos equipamentos. Tal consideração é feita a partir de um fator de utilização que permite a redução da vazão de dimensionamento a partir do número de equipamentos ligados à linha:

| No. Aparelhos | Sem Válvulas | Com Válvulas |
| --- | --- | --- |
| 2 | 100 | 100 |
| 3 | 80 | 65 |
| 4 | 68 | 50 |
| 5 | 62 | 42 |
| 6 | 58 | 38 |
| 7 | 56 | 34 |
| 8 | 53 | 31 |
| 9 | 51 | 29 |
| 10 | 50 | 27 |
| 20 | 42 | 16 |
| 40 | 36 | 10 |
| 100 | 31 | 5 |
| 300 | 29 | 2.5 |

### Verificação das Pressões Máximas e Mínimas

Para o bom funcionamento dos aparelhos, a rede deve atender à requisitos de pressão máxima e mínima, estabelecidos por norma em função da capacidade da tubulação e necessidades dos equipamentos. As pressões máximas e mínimas estão indicadas na tabela a seguir, para os principais equipamentos mais utilizados.

| Aparelho | Pressão de Serviço (m.c.a.) |
| --- | --- |
|  | Mínima | Máxima |
| Válvula de Bóia | 0.5 | 40 |
| Válvula de Descarga 1 ½” | 2.00 | 6 |
| Válvula de Descarga 1 ¼” | 3.00 | 15 |
| Torneira Uso Geral | 1.00 | 40 |
| Chuveiro | 0.50 | 40 |
| Aquecedor a gás | 0.50 | 5 |
| Aquecedor elétrico | 0.50 | 4 |
| Caixas de descarga | 1.00 | 40 |

Devem ser verificadas as pressões nos pontos mais desfavoráveis (menores desníveis em relação ao reservatório  ou mais distantes).

A seguir apresenta-se um exemplo de verificação da pressão para uma instalação simples de um chuveiro.

| Verificação da Pressão Mínima no Ponto | Chuv |
| --- | --- |
| Material da Tubulação | FoFo |
| Rugosidade Absoluta (mm) | 0.15 |
| Desnível Geométrico (m) | 2.3 |
| Pressão Mínima Admitida no Ponto | 1 |

| Trecho | Vazão | Diâmetro | L real | L Virtual | L Total | Velocidade | No. Reynolds | f | DH | Carga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (l/s) | (mm) | (m) | (m) | (m) | (m/s) |  |  | (m) | (m) |
| A-B | 10.00 | 100.00 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 1.27 | 126063 | 0.023 | 0.087 | 2.21 |
| B-C | 0.50 | 32.00 | 6.20 | 1.20 | 7.40 | 0.62 | 19697 | 0.034 | 0.155 | 2.06 |
| C-D | 0.50 | 25.00 | 1.20 | 1.00 | 2.20 | 1.02 | 25213 | 0.035 | 0.163 | 1.89 |
| D-E | 0.50 | 20.00 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 1.59 | 31516 | 0.037 | 0.827 | 1.07 |
| E-Chuv | 0.50 | 20.00 | 0.80 | 0.50 | 1.30 | 1.59 | 31516 | 0.037 | 0.307 | 0.76 |

Quando o sistema engloba colunas e barrilete, a verificação deve ser feita desde o reservatório até o ponto menos favorável, conforme indicam as tabelas a seguir.

- Dimensionamento e verificação de pressões em uma coluna de AF

| Pavimento | Pesos | Peso Acumulado | Vazão no trecho | L tubo | L eqv | D | V | Re | f | Perda de Carga | Carga Disponível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | l/s | m | m | (mm) | m/s |  |  | m | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desnível Total | 38.00 |
| Térreo | 40 | 40 | 1.90 | 3 | 2.25 | 38 | 1.67 | 63574 | 0.0300 | 0.59 | 34.41 |
| 1 | 40 | 80 | 2.68 | 3 | 2.25 | 50 | 1.37 | 68329 | 0.0280 | 0.28 | 31.13 |
| 2 | 40 | 120 | 3.29 | 3 | 2.25 | 50 | 1.67 | 83686 | 0.0277 | 0.42 | 27.71 |
| 3 | 40 | 160 | 3.79 | 3 | 2.25 | 63 | 1.22 | 76692 | 0.0265 | 0.17 | 24.55 |
| 4 | 40 | 200 | 4.24 | 3 | 2.25 | 63 | 1.36 | 85744 | 0.0263 | 0.21 | 21.34 |
| 5 | 40 | 240 | 4.65 | 3 | 2.25 | 63 | 1.49 | 93928 | 0.0261 | 0.25 | 18.09 |
| 6 | 40 | 280 | 5.02 | 3 | 2.25 | 75 | 1.14 | 85221 | 0.0254 | 0.12 | 14.98 |
| 7 | 40 | 320 | 5.37 | 3 | 2.25 | 75 | 1.21 | 91106 | 0.0252 | 0.13 | 11.85 |
| 8 | 40 | 360 | 5.69 | 3 | 2.25 | 75 | 1.29 | 96632 | 0.0251 | 0.15 | 8.70 |
| 9 | 40 | 400 | 6.00 | 3 | 2.25 | 75 | 1.36 | 101859 | 0.0251 | 0.16 | 5.53 |
| 10 | 40 | 440 | 6.29 | 3 | 2.25 | 75 | 1.42 | 106831 | 0.0250 | 0.18 | 2.35 |

Fórmula Universal de Perda de Carga:

- Verificação de Pressões no barrilete

|  |  |  | Tubo PVC | E= | 0.00015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coluna | Pesos | Peso Acumulado | Consumo | L tubo | L eqv | D | V | Re | f | Perda de Carga | Carga Disponível |
|  |  |  | l/s | m | m | (mm) | m/s |  |  | m | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.38 |
| AF1 | 440 | 440 | 6.29 | 8 | 2.2 | 75 | 1.42 | 106831 | 0.0250 | 0.35 | 2.03 |
| AF2 | 122 | 562 | 7.11 | 5 | 1.1 | 100 | 0.91 | 90552 | 0.0239 | 0.06 | 1.97 |

# Elementos Gráficos do Projeto

Simbologia

Planta Escala 1:50

Esquema Unifilar

Detalhe de Água Fria 1:20

Isométrico de Água Fria 1:20

# Referências Bibliográficas

MacIntyre, A. J. - Instalações Hidráulicas Prediais e Industriais. Rio de Janeiro, LTC Livros Técnicos e Científicos, 1996, 740 p.

Azevedo Neto, J. M.; Melo, V. O. - Instalações Prediais Hidráulico-Sanitárias.  São Paulo, Editora Edgard Blucher Ltda., 1ª ed., 1988, 186 p.

Creder, H. – Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Rio de Janeiro, LTC Livros Técnicos e Científicos, 5ª ed., 1995, 466 p.

Quintela, A. C. – Hidráulica. São Paulo. , Fundação Calouste Gulbekian, 5ª ed., 1996, 540 p.

Tigre S/A, Tubos e Conexões - Manual Técnico de Instalações Hidráulicas e Sanitárias. São Paulo, Editora Pini Ltda., 2a ed., 1998, 96 p.

Borges, R. S.; Borges, W. L. - Manual de  Instalações Prediais Hidráulico-Sanitárias.  São Paulo, Editora Pini Ltda., 4ª ed., 1995, 546 p.

MacIntyre, A. J. - Bombas e Instalações de Bombeamento. São Paulo, Guanabara-Koogan, 2ª ed., 1997, 782 p.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas – Instalações Prediais de Água Fria (NBR 5626).  Rio de Janeiro, ABNT, 1992, 42p.

# Text boxes

Utilize a planilha planAF2.xls para os cálculos