EXERCÍCIO DE PEA-3402 : INSTALAÇÕES ELÉTRICAS I

Aquiles

PROTEÇÃO DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO

1) Para a rede a seguir, determinar:

- a corrente de curto-circuito na barra de baixa tensão e na barra do motor

- cabos de baixa e média tensão por critério de corrente e de tensão(deltav máximo BT e MT< 2%);

- os ajustes do relé térmico e o fusível para proteger o motor e o cabo de baixa tensão

- ajuste disjuntor do secundário do transformador

- a RTC de média tensão

- o ajuste do relé de sobrecorrente instantâneo e do temporizado(tape e dial) da média tensão para proteger o transformador.

- desenhar em papel dilog todas as curvas para o estudo de proteção

Motor – 15 HP(1 HP=746 W), 440 V, rend = 0.9 , cosfi – 0.9, tempo p = 5 s, tempo rotor bloqueado = 20 s, Corrente de partida = 6 Inom, x = 20%

Corrente de curto-circuito trifásica na barra de alta (13,8 kV) = 4 kA

RTCs disponíveis = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 e 3000 A para 5 A

Transformador : 13,8 / 0,44 kV, x = 5%, 200 kVA, delta/estrela aterrada, I inrush = 10 Inom

Cabo 440 V: isolação PVC , condutor de cobre, comprimento = 10 m, monopolar, trifólio, modo de instalação duto (B1)

Cabo 13,8 kV: isolação PVC, condutor de cobre, comprimento = 8 m, monopolar, trifólio, modo de instalação bandeja (F)

Proteções :

relé térmico(3UA5*-Siemens)

fusível Diazed – 440 V,

disjuntor termomagnético(3VE5/6/7 – Siemens) – 440 V

relé de sobrecorrente muito-inverso

t(s) = 80xDIAL/( ( I /(RTCxTAPE))2 -1) norma IEC)

com tapes 2,4, 6, 8, 10 e 12 e dial de 0,1 a 1

Curva de disparo do disjuntor 5SX1 da Siemens

Valores nominais possíveis – 10, 15, 20 , 25, 30 , 35, 40, 50, 60, 63, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 400 A

RELE DE SOBRECARGA5UA5x

CABOS DE BT

Onde :

T1 = 90o C e T2 = 250 oC  para Cobre e EPR e XLPE de Cobertura

CABO MT

A QUEDA DE TENSAO DEVE SER CALCULADA COM OS DADOS DE IMPEDANCIA, COMPRIMENTO DO CABO E A CORRNETE DE PROJETO DA CARGA.