## Slide 1: Sistemas Fotovoltaicos
Laboratório de Fontes Alternativas e Processamento de Energia – LAFAPE
Autor: Ricardo Q. Machado
Email: rquadros@sc.usp.br

## Slide 2
Projeto de sistemas PV – foco em sistemas com conversores ;
Estrutura integrante;
Sistema line-interactive;
Interface de potência mantém o PV operando junto ao ponto de máxima potência.
Introdução

## Slide 3
Introdução

## Slide 4
Introdução

## Slide 5
Curvas I-V

## Slide 6
Curvas I-V

## Slide 7
Curvas I-V
1 sol = 1000 W/m2;
Condições ideais de operação 1 sol e 25º.

## Slide 8
Algoritmos de busca do ponto de máxima potência
O ponto de máxima eficiência é determinado pelo MPPT;
Normalmente está entorno de 70-80 % de Vmax e 90% de Imax;
O sistema deve rapidamente ajustar-se a mudanças na carga e a variações na irradiação, devido a nuvens ou sombras;
O MPPT ajusta dinamicamente a tensão para o ponto de máxima potência do sistema.

## Slide 9
É o mais amplamente utilizado;
É simples e fácil de se instalar;
Falha sob rápidas mudanças na irradiação;
Em regime, oscila em torno do ponto de máxima potência.
Algoritmos de busca do ponto de máxima potência-P&O

## Slide 10
Algoritmos de busca do ponto de máxima potência-InCon
A condutância instantânea I/V é comparada com a condutância incremental ;
Uma vez alcançado o PMP, o ponto de operação do painel fotovoltaico é mantido até que ocorra uma variação em indicando uma mudança nas condições atmosféricas, então a tensão de referência é decrementada ou incrementada para a busca do novo PMP.

## Slide 11
Qual a variável de controle a ser utilizada?
Curvas P-V e P-I possuem derivadas positivas e aproximadamente iguais, à esquerda do PMP;
À direita do PMP a inclinação de P-I é mais acentuada significando que, nesta região, a corrente possui magnitude maior do que a corrente de no ponto de máximo e que o comportamento dinâmico do painel é não linear tornando a busca pelo PMP mais difícil conforme.

## Slide 12
Efeito da variação de temperatura e irradiação

## Slide 13
Método de linearização de um painel fotovoltaico
A linearização é feita em torno do ponto de interesse, que neste caso corresponde ao PMP ;

## Slide 14
Método de linearização de um painel fotovoltaico
O modelo linear, determinado pela reta tangente à curva i-v no ponto de linearização PMP.
é a resistência dinâmica da célula que depende da irradiação e temperatura da célula e portanto, possui comportamento variante no tempo.

## Slide 15
Método de linearização de um painel fotovoltaico
Através de:
Determina-se o circuito equivalente.

## Slide 16
Exemplos - busca através de passo fixo

## Slide 17
Exemplos - busca através de passo variável

## Slide 18
PV sob condições atmosféricas extremas
500 W/m2 (antes de 0,4 s) e G = 1000 W/m2 depois de 0,4 s

## Slide 19
PV sob condições atmosféricas extremas
T = 25°C (antes de 0,35 s) e T = 75°C (depois de 0,35 s),

## Slide 20
Referência bibliográfica
Gilbert M. Masters. Renewable and Efficient Electric Power Systems. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004.
Nilton E. M. Moçambique. Aplicação de Algoritmos de Busca do Ponto de Máxima Potência e Controladores Lineares e/ou Fuzzy para a Regulação da Tensão Terminal de Painéis Fotovoltaicos. Dissertação de mestrado, São Carlos, 2012.
Renan F. Bastos. Sistema de Gerenciamento para Carga e Descarga de Baterias (Chumbo-Ácido) e para Busca do Ponto de Máxima Potência Gerada em Painéis Fotovoltaicos Empregados em Sistemas de Geração Distribuída. Dissertação de mestrado, São Carlos, 2013.