## Slide 1: Controle de Corrente e Detecção de Eventos em Conversores CC/CA Conectados à Rede de Distribuição
Laboratório de Fontes Alternativas e Processamento de Energia – LAFAPE
Autor: Ricardo Q. Machado
Email: rquadros@sc.usp.br

## Slide 2: Características de um conversor fonte de tensão
A medição de corrente geralmente não é um problema, diversas soluções podem ser adotadas:
Shunts;
Transformadores de corrente;
Sensores Hall.
Em aplicações de conversores CC/CC são preferidos shunts resistivos devido ao custo;
No caso da necessidade de isolação é possível associar aos shunts opto - isoladores.
Em aplicações que usam conversores tais como (drives, retificadores controlados e UPS’s), o custo de três ou dois (sistema a três fios sem o neutro) sensores Hall não causa impacto no custo total do sistema.

## Slide 3
A utilização de sensores Hall simplifica o projeto do controlador de corrente e garante isolação e ampla largura de banda para o controlador (» 100 kHz);
Tal solução garante que uma simples filtragem ( filtrar ruído em alta freqüência) e ajustar níveis de tensão (range de leitura do conversor A/D);
O modo mais trivial de se conseguir a regulação da corrente em conversores CC/CA ou CA/CC é utilizando controladores lineares usualmente do tipo PI;
O projeto e a implementação de tais controladores é bastante fácil e eficiente (boa regulação) e exige especificações estáticas e dinâmicas que são dadas pelo loop de corrente;
Características de um conversor fonte de tensão

## Slide 4
Circuito básico

## Slide 5
Projeto do controlador
O projeto do controlador depende principalmente da carga do conversor;
É comum supor que o comportamento dinâmico da carga na freqüência de interesse (range do controlador de corrente) pode ser considerado como uma carga puramente indutiva;
Filtros capacitivos em aplicações de UPS’s, por exemplo, apresentam impedância mínima na vizinha da freqüência de chaveamento;

## Slide 6: Cargas típicas supridas por conversores
Este tipo de representação pode ser usada em drives, filtros ativos, em alguns sistemas de geração distribuída ou retificadores controlados;
Representação da carga em UPS’s e outras aplicações de geração distribuída.

## Slide 7: Exemplo de projeto

## Slide 8: Performance de alguns tipos de cargas
Na área em torno da freqüência de “cross-over” a carga do inversor é puramente indutiva;
Projeto do controlador de corrente pode se tornar muito simples utilizando esta simplificação.

## Slide 9: Critérios de projeto
Os controladores PI são as estruturas mais utilizadas na literatura;
A sintonia dos parâmetros do controlador (ganhos proporcional e integral) pode ser tanto no domínio continuo;
A discretização do controlador pode ser feita após o projeto ser finalizado de acordo com um dos métodos de integração (ex. Euler ou Trapezoidal);
Normalmente não existe nenhuma razão para considerar modelos mais complexos.
Um simples procedimento para projetar o controlador PI pode ser o seguinte :
Fazer o ganho proporcional ser definido a partir da freqüência de cross-over:

## Slide 10
Fazer o ganho integral ser definido de acordo com a margem de fase desejada:
Critério de projeto
O ganho do conversor é dado por Vdc/2 (os atrasos do modulador PWM são desconsiderados) e a carga é puramente indutiva;
Os ganhos do transdutor foram desconsiderados. Precisa ser considerado para se obter os ganhos corretos do controlador;
É importante considerar que ao final deste procedimento o controlador precisa ser digitalizado;
O atraso devido ao sample and hold (T/2, T é o período de amostragem) deve ser considerado inclusive no modo contínuo;

## Slide 11
A margem de fase deve ser sobre dimensionada para compensar o atraso do S&H. Uma regra básica é incrementá-la de ao menos 20º (para uma freqüência de cross-over cerca de 1 década abaixo da freqüência de amostragem);
Análise de malha aberta considerando o procedimento de projeto sugerido;
A margem de fase e a freqüência de cross-over são quase atingidas;
Critérios de projeto

## Slide 12
Critérios de projeto
A performance é alcançada nas 3 situações quando submete-se o sistema de malha fechada ao degrau.

## Slide 13
Critérios de projeto
O controlador deve ser do modo contínuo para o discreto utilizando um dos métodos de integração;
Um do métodos mais usados é a integração de Euler;
T período de amostragem.

## Slide 14
Critérios de projeto
No caso de utilizar um controlador PI, o diagrama abaixo é a representação do mesmo no modo discreto;
Sendo, T período de amostragem.

## Slide 15
Critérios de projeto
O diagrama de blocos leva a seguinte implementação do controlador digital;
É importante mencionar que tal procedimento é apenas uma aproximação;
A regra básica é que o controlador deve ser projetado entre uma década abaixo da freqüência de amostragem e a mais alta freqüência de interesse;

## Slide 16
Freqüência de chaveamento
A forma de onda de corrente, em conversores VSI’s, apresenta significante conteúdo harmônico devido a modulação PWM;
O controlador de corrente é normalmente empregado para corrigir o valor médio da corrente que flui através do conversor;
Freqüência de amostragem altas para reconstrução da forma de onda (inclusão do ripple) não são necessárias;
Amostragem em altas freqüências ampliam a banda passante do loop de corrente;
“Simple or double up-date mode” são usados neste tipo de aplicação;
Amostragem e chaveamento devem ser sincronizados para evitar erros;
As variáveis são amostradas no início ou no meio do período de amostragem.

## Slide 17
Freqüência de chaveamento

## Slide 18
A transformação do tempo contínuo para o discreto é simples mas requer algum cuidado;
Em geral, projetar o controlador no contínuo e depois discretizá-lo deve ser mais conservativo do que projetar diretamente no modo discreto;
A freqüência de amostragem em geral é igual ou o dobro da freqüência de chaveamento;
É fundamental que ambos (PWM e A/D) estejam sincronizados;
Critérios de projeto
A resposta do controlador é boa mas como faço para eliminar o overshoot??????????
E se usar um anti wind-up?????

## Slide 19
Critérios de projeto
O overshoot é devido a parte integral do controlador que satura durante o transitório;
Como conseqüência disso, o erro negativo precisa ser removido do erro acumulado;
A solução é uma ação anti wind-up;
A idéia básica consiste em saturar dinamicamente a parte integral.

## Slide 20
Critérios de projeto
Durante a execução da rotina, o limite de saturação dinâmica é calculado para manter a saída dentro dos limites máximo e mínimo.

## Slide 21
Critérios de projeto
O ação de controle é proporcional enquanto saturado.

## Slide 22
Conversores trifásicos requerem 3 controladores de corrente idênticos;
Se o neutro não está disponível, dois controladores são suficientes;
O uso da transformação de Clarke modifica os eixos de a,b,c para α,β;
A transformação de Park modifica os eixos de a,b,c para d,q;
Qualquer tipo de transformação modifica a dinâmica do sistema e deve ser considerado no projeto do controlador.
Implementação trifásica

## Slide 23: Detecção de eventos
Desenvolver a estrutura de controle para os modos de operação do sistema de GD;
Examinar o impacto do algoritmo de sincronização;
Estudar técnicas de detecção de ilhamento ativas baseadas em realimentação positiva.

## Slide 24: Configuração
Eixo girante dq;
Fornecer corrente constante.
Eixo coordenadas αβ;
Fornecer tensão constante.

## Slide 25: Algoritmo de sincronização
Fornece a frequência angular de ajuste ωpll ;

## Slide 26
Modo conectado
Sensor de corrente.
Planta.

## Slide 27
Modo ilhado
Planta.
Sensor de tensão.

## Slide 28
Modo ilhado

## Slide 29
Análise do algoritmo de sincronização

## Slide 30
Análise do algoritmo de sincronização
Limitar a parte integral;
Melhorar a resposta dinâmica.

## Slide 31
Análise do algoritmo de sincronização
O aumento na frequência de corte implica em uma redução do tempo de detecção.

## Slide 32
Técnicas de detecção
Técnicas locais e remotas
Técnicas remotas:
Passivas
Ativas
Alta NDZ;
Reduzida injeção de distúrbios.
Baixa NDZ;
Elevada injeção de distúrbios.

## Slide 33
Técnicas de detecção

## Slide 34
Sandia Frequency Shift - SFS
Fator de aceleração.

## Slide 35
General Electric Frequency Scheme - GEFS

## Slide 36
General Electric Voltage Scheme – GEVS

## Slide 37
Sandia Frequency Shift - SFS

## Slide 38
General Electric Frequency Scheme - GEFS

## Slide 39
General Electric Voltage Scheme – GEVS

## Slide 40
Resultados

## Slide 41
Resultados

## Slide 42
Resultado – conexão com a rede de distribuição
Conexão da GD com a rede de distribuição. Laranja: tensão da fase “a” da GD (40V/div). Vermelho: corrente da fase “a” da GD (5A/div). Verde: tensão da fase “a” da rede (40V/div). Azul: corrente da fase “a” da rede (5A/div).

## Slide 43
Resultado – eventos
Conectado
Ilhado
Detecção de ilhamento com fluxo de potência entre GD e rede. Verde: tensão da fase “a” da rede (70V/div). Vermelho: corrente da fase “a” da GD (5A/div). Azul: corrente da fase “a” da rede (5A/div). Laranja: sinal do relé “Chave antiilhamento” (20V/div).

## Slide 44
Resultado – eventos
Ilhamento
Ilhado
Conectado
Detecção de ilhamento com fluxo de potência entre GD e rede próximo a zero. Verde: tensão da fase “a” da rede (40V/div). Vermelho: corrente da fase “a” da GD (10A/div). Azul: corrente da fase “a” da rede (5A/div). Laranja: sinal do relé “Chave antiilhamento” (20V/div).

## Slide 45
Resultado – eventos
Ilhado
Conectado
ksfs = 0,2
Ilhamento
Detecção de ilhamento SFS – kSFS = 0,2. Verde: tensão da fase “a” da rede (40V/div). Vermelho: corrente da fase “a” da GD (10A/div). Azul: corrente da fase “a” da rede (5A/div). Laranja: sinal do relé “Chave antiilhamento” (20V/div).

## Slide 46
Resultado – eventos
Ilhado
Conectado
ksfs = 0,02
Ilhamento
Detecção de ilhamento SFS – kSFS = 0,02. Verde: tensão da fase “a” da rede (40V/div). Vermelho: corrente da fase “a” da GD (10A/div). Azul: corrente da fase “a” da rede (5A/div). Laranja: sinal do relé “Chave antiilhamento” (20V/div).

## Slide 47
Resultado – eventos
Ilhado
Conectado
ksfs = 0,02
Ilhamento
Detecção de ilhamento com aumento da frequência de corte em 40% do PLL SFS – kSFS = 0,02. Verde: tensão da fase “a” da rede (40V/div). Vermelho: corrente da fase “a” da GD (10A/div). Azul: corrente da fase “a” da rede (5A/div). Laranja: sinal do relé “Chave antiilhamento” (20V/div).

## Slide 48
Resultado – eventos
Ilhado
Conectado
kGEFS = 0,5
Ilhamento
Detecção de ilhamento GEFS – kGEFS = 0,5. Verde: tensão da fase “a” da rede (40V/div). Vermelho: corrente da fase “a” da GD (10A/div). Azul: corrente da fase “a” da rede (5A/div). Laranja: sinal do relé “Chave antiilhamento” (20V/div).

## Slide 49
Resultado – eventos
Ilhado
Conectado
kGEFS = 0,05
Ilhamento
Detecção de ilhamento GEFS – kGEFS = 0,05. Verde: tensão da fase “a” da rede (40V/div). Vermelho: corrente da fase “a” da GD (10A/div). Azul: corrente da fase “a” da rede (5A/div). Laranja: sinal do relé “Chave antiilhamento” (20V/div).

## Slide 50
Resultado – eventos
Ilhado
Conectado
kGEFS = 0,05
Ilhamento
Detecção de ilhamento com aumento da frequência de corte em 40% do PLL GEFS – kGEFS = 0,05. Verde: tensão da fase “a” da rede (40V/div). Vermelho: corrente da fase “a” da GD (10A/div). Azul: corrente da fase “a” da rede (5A/div). Laranja: sinal do relé “Chave antiilhamento” (20V/div).

## Slide 51
Resultado – eventos
Ilhado
Conectado
kGEVS = 1,8
Ilhamento
Oscilação de tensão
Detecção de ilhamento GEVS – kGEVS = 1,8. Verde: tensão da fase “a” da rede (40V/div). Vermelho: corrente da fase “a” da GD (10A/div). Azul: corrente da fase “a” da rede (5A/div). Laranja: sinal do relé “Chave antiilhamento” (20V/div).

## Slide 52
Resultado – eventos
Ilhado
Conectado
kGEVS = 2,0
Ilhamento
Oscilação de tensão
Detecção de ilhamento GEVS – kGEVS = 2,0. Verde: tensão da fase “a” da rede (40V/div). Vermelho: corrente da fase “a” da GD (10A/div). Azul: corrente da fase “a” da rede (5A/div). Laranja: sinal do relé “Chave antiilhamento” (20V/div).

## Slide 53: Bibliografia
R. Teodoresco, M. Liserre and Pedro Rodrígues: “Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems” IEEE Wiley.
S. Buso and Paolo Mattavelli: “Digital Control in Power Electronics” Morgan & Claypool Publishers.
R.W. Erickson and D. Maksimovic: “Fundamentals of Power Eletronics”. Kluwer Academic Publishers.
C.E. Rohrs, J.L. Melsa and D.G. Schultz: “Linear Control Systems” McGraw-Hill, Inc.
Artigos correlatos encontrados na base de dados disponibilizados no site da Capes.