AULA 3

- MÁQUINAS SÍNCRONAS

3.1) Características da Máquina Síncronas:

Denomina-se máquina síncrona, porque quando ligado à rede elétrica, a velocidade do eixo fica sincronizada com a frequencia da rede.

| ωe=2 . π .fe; | ωe= freqüência angular da rede (rad/s) das tensões, correntes, força magnetomotriz etc. (variáveis elétricas) fe = freqüência da rede (Brasil 60Hz), portanto ωe=377rad/s |
| --- | --- |
| ωs= ωep2 | ωs = Velocidade síncrona em rad/seg no eixo do gerador (variáveis mecânicas). p = número de pólos |
| ns=120 .fep | ns = velocidade síncrona em RPM no eixo do gerador (variáveis mecânicas) |

Figura 3.1: Varáveis elétricas e mecânicas em máquinas síncronas

Exemplo:     Para os geradores síncronos da empresa Itaipu Binacional determine a velocidade síncrona em RPM e rad/seg.

| Lado do Paraguay | Lado do Brasil |
| --- | --- |
| V =18kV | V=18kV |
| f = 50Hz | f=60Hz |
| p=66 | p=78 |
| e =314,15 rad/seg | e =377rad/seg |
| ns =90,90 RPM | ns =92,6RPM |
| s =9,51 rad/seg | s =9,66rad/seg |

Nas próximas seções o subíndice “e” nas variáveis elétricas serão sobre entendidas para facilitar a notação. Ou seja, e =  (freqüência elétrica da rede).

Aspectos construtivos

Estator (fixa) = Armadura (Potência)

Partes	Rotor (móvel) = Enrolamento de campo

Rotor liso (turbogeradores)

Tipos 		alta velocidade

Rotor de pólos salientes (hidrogeradores)

baixa velocidade

| Rotor de polos lisos ou rotor cilíndrico | Rotor de polos salientes |
| --- | --- |

Figura 3.2: Rotor de pólos lisos e salientes de máquinas síncronas

3.2) Alimentação do Circuito de Campo da Máquina Síncrona

a) Alimentação externa a partir de anéis deslizantes (ou anéis coletores) e escovas (carvões).

b) Alimentação de uma fonte própria (sem anéis deslizantes e escovas)

| Com anéis deslizantes | Sem anéis |
| --- | --- |
| Custo baixo | Custo elevado |
| Manutenção elevada | Manutenção baixa |
| Perda de potencia devido a queda de tensão nos carvões | Sem quedas de tensão |
| Máquinas de pequeno porte | Máquinas de grande porte |

Tipo I – Com alimentação externa e anéis deslizantes

Figura 3.3: Rotor de máquinas síncronas alimentados com anéis deslizantes (coletores).

Tipo II – Com alimentação externa e sem anéis deslizantes usando uma excitatriz.

Figura 3.4: Rotor de máquinas síncronas sem anéis deslizantes (coletores) com excitatriz.

Tipo III – Sem alimentação externa com excitatriz e excitatriz piloto (gerador de imã permanente)

Figura 3.5: Rotor de máquinas síncronas sem anéis deslizantes (coletores) com excitatriz e excitatriz piloto.

Nas equações a seguir ao invés de colocar ωe será usado apenas ω para simplificar.

3.3) Tensão gerada em vazio em geradores síncronos (EA)

Quando o campo magnético girante produzido pelo circuito do rotor concatenar as bobinas do circuito do estator aparecerá tensões induzidas como mostra a figura:

| Figura 3.6: Tensão gerada em uma espira |  |
| --- | --- |

A tensão induzida ou tensão gerada em vazio segue a equação:

eind = (V x B) l

Sendo:

v= velocidade da espira em relação ao campo magnético B

B= densidade do campo magnético produzido pelo rotor (girante)

l=comprimento do condutor dentro do campo magnético

Para três enrolamentos defasados 120° elétricos, as tensões induzidas (ou tensões geradas em vazio) nos enrolamentos do estator serão:

eind aa'= Nc . ϕ .ω.sen(ωt°)

eind bb'= Nc . ϕ .ω.sen(ωt-120°)

eind cc'= Nc . ϕ .ω.sen (ωt+120°)

Sendo:

Nc = Nro de espiras por enrolamento.

= Fluxo do circuito de campo proporcional a densidade de campo B e área A da espira.

e  = freqüência angular elétrica em rad/s das tensões induzidas.

O valor máximo da tensão induzida é:

EA(max)= Nc . ϕ . ω

O valor RMS da tensão induzida no estator é:

EA(RMS)= EA(max)2= Nc . ϕ . ω2= Nc . ϕ . 2 . π .f2

EA(RMS)= Nc . ϕ . 2 . π .f

EA(RMS)≅ 4,44 Nc . ϕ  .f

Exemplo: Para um gerador de 2polos a densidade de fluxo do rotor pico é 0,2T e a velocidade síncrona de rotação do eixo é 3600 RPM. O diâmetro da máquina é 0,5m e o comprimento da espira é 0,3m e há 15 espiras por enrolamento. A máquina está ligada em Y. Determine:

- Tensão por fase do gerador, em função do tempo.

- Tensão EARMS por fase

- Tensão EARMS de linha

| NC=15 B = 0,2 T p=2 ns= 3600 rpm s= 377 rad/s |  |
| --- | --- |

A freqüência elétrica  das tensões e correntes induzidas em rad/s é:

e = p.s/2 = s

e = 377 rad/s

ϕ = B . A = 0,2 . (0,5 . 0,3) = 0,03 Wb

- eind aa'= 15 . 0,03 . 377 .senωt=169,65 . sen377t

eind bb'= 15 . 0,03 . 377 .sen(ωt-120°)=169,65 . sen (377t-120°)

eind cc'= 15 . 0,03 . 377 .sen (ωt+120°)=169,65 . sen(377t+ 120°)

- EARMS=169,652=119,96 V

- VLRMS= 3 . EARMS= 119,96  . 3=207,77 V

3.4)Circuito Equivalente em regime permanente

Para encontrar o circuito equivalente deve-se considerar como muda tensão nos terminais da máquina após fechar a chave S1 da Fig. 3.7.

Figura 3.7: Máquina síncrona ao ligar à rede trifásica

Quando a máquina está em vazio (IA=0) a tensão nos terminais (V) é igual a tensão gerada (EA). Entretanto ao fechar a chave S1, quatro efeitos devem ser considerados:

a) Efeito do fluxo produzido pelo enrolamento do estator (armadura) que produz um fluxo que distorce o fluxo principal. Este efeito é chamado de “reação de armadura” e é proporcional a corrente de armadura. A reação de armadura é modelado por uma reatância chamada reatância de reação de armadura “Xarm”.

b) Efeito da autoindutância do enrolamento do estator proporcional ao fluxo de dispersão do enrolamento do estator (armadura). O fluxo de dispersão é modelado por uma reatância de dispersão Xl .

c) Efeito da resistência dos enrolamentos do estator (armadura). É modelado por uma resistência RA.

d) Efeito da saliência dos pólos (apenas para máquinas de pólos salientes). É modelado por duas reatâncias “Xarmd” e “Xarmq”.

Na sequencia será desenvolvido o circuito equivalente para máquinas de pólos lisos portanto apenas os efeito “a”-“c” serão considerados. Quando seja tratado máquinas de pólos salientes, o quarto efeito será considerado para o circuito equivalente.

Voltando a figura 3.7, ao fluir correntes 3ϕ no estator é produzido um fluxo na armadura(reação de armadura) que distorce o fluxo principal (ϕF) do circuito de campo. O fluxo de reação de armadura é estacionário em relação ao fluxo principal, portanto pode-se somá-los para encontrar a resultante.

Para a fase a-a’ tem-se:

Figura 3.8: Diagrama de fluxo e tensões devido a reação de armadura

F : Fluxo devido ao circuito de campo (principal)

arm : Fluxo devido à reação de armadura

r :  Fluxo resultante

IA : Corrente de armadura

EA : Tensão proporcional ao fluxo principal F

EA : Tensão proporcional ao fluxo de reação de armadura arm

Er : Tensão proporcional ao fluxo resultante r

ϕr = ϕF+  ϕarm

Er =  EA+   Earm

A tensão de reação de armadura pode ser modelada como sendo o produto de uma reatância (reatância de reação de armadura) vezes a corrente de armadura com sinal negativo, ou seja:

Earm= -jXarmIA

Sendo:

Xarm = Reatância proporcional à reação de armadura

Assim a tensão resultante ficará:

Er = EA + Earm

Er=  EA- jXarm .IA

O circuito equivalente incluindo a reação de armadura é mostrada abaixo

Figura 3.9: Efeito da reação de armadura

Para considerar os efeitos da dispersão do fluxo utiliza-se uma reatância de dispersão Xl, portanto haverá uma queda devido a reatância de dispersão

V=  EA- IA . jXarm- jXl .IA

Representa os efeitos do fluxo de dispersão

Sendo:

Xl = Reatância de dispersão

Considerando a resistência da armadura (estator):

V=  EA- IA . jXarm - jXl .IA- RA .IA

Sendo:

RA = Resistência de armadura

Pode-se somar a reatância proporcional à reação de armadura e reatância de dispersão em uma única reatância chamada reatância síncrona como:

V=  EA- j(Xarm+ Xl) .IA- RA .IA

V=  EA- j.Xs . IA- RA .IA

Sendo:

Xs : Reatância síncrona que é igual a  Xarm + Xl

O circuito equivalente por fase considerando todos esses efeitos é:

Figura 3.10: Circuito equivalente monofásico

Considerando as três fases:

Figura 3.11: Circuito equivalente do gerador síncrono nos três enrolamentos

Os terminais das bobinas podem ser ligados em Y ou Δ

Figura 3.12: Circuito equivalente trifásica do gerador síncrono ligado em estrela e em delta.

Y → VL= 3 . EAfase

Δ → VL= EAfase